                                                                                                                EGZ.NR ........
                                   P R O J E K T   B U D O W L A N Y

                      BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
                                                    ORAZ

                BUDOWA KANALIZACJI  SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI

w ulicy Kujawskiej, Kruszwickiej, Konopnickiej oraz Leśnej
                                        w miejscowości Osięciny  - gmina Osięciny. 
     INWESTOR :  Gmina Osięciny.
     ADRES : 88 – 220 Osięciny ul.I-wszej Armii Wojska Polskiego 14.

      1. Opis techniczny.

      2. Załączniki.

      3. Informacja BIOZ.

      4. Część graficzna.
                                                             - 1 -

                    P R O J E K T      B U D O W L A N Y

              Dla Gminy OSIĘCINY
              88 -  220  OSIĘCINY

              Powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

              Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa 

              kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.           

              Adres budowy : Osięciny , ul.ul. Kujawska;Kruszwicka;Konopnickiej oraz Leśna
                                                               88-220 Osięciny.

              Nr geod.dz. w/g Zestawienia str. 2.

              PROJEKT  ZAWIERA :

                   ------------------------------------

  1. Opis do projektu urządzeń wod - kan. - str.3 - 14 .

  2. Załączniki  str.15 - 40.

      - Decyzja Nr AGiSO 7331a/04/09 z dnia 19.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego o znaczeniu lokalnym - wydana przez Wójta Gminy  Osięciny - Załącznik Nr 1 -str.16-22.
      - Decyzja  nr 5/2009  o środowiskowych uwarunkowaniach  - wydana przez Wójta Gminy Osięciny – pismo znak AGiSO 7624/7/2009 z dnia 26 marca 2009r. - Załącznik Nr 2 - str.23-31.
      - Opinia Nr 1827/2009 z dnia 03.06.2009r.   dot.uzgodnienia dokumentacji projektowej. Przedmiot uzgodnienia : Lokalizacja - sieć wodociągowa  z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - Załącznik Nr 3 - str.32-33.

      - Uzgodnienie nr SNB/ZE-EU5/79968/2008 - Telekomunikacja Polska S.A. Obszar
        Eksploatacji w Bydgoszczy;Wydział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci; Dział
        Ewidencji Zasobów Fizycznych ul.C.Skłodowskiej 60/B;  85-733 Bydgoszcz. - 
        Załącznik Nr 4 -str.34. 

      - Warunki techniczne na projektowanie urządzeń wod - kan. w miejscowości Osięciny ;

        ul.Kujawska z wprowadzeniami w ul.ul.Kruszwicką i Konopnickiej - określone przez 
        Zakład Eksploatacji Gminnych Wodociągów i Kanalizacji w Osięcinach - pismo znak :  

        Nr 42/03/2009  z dnia 12.03.2009r.r. - Załącznik Nr 5 - str.35-36.

      - oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu ..... - Załącznik Nr 6 - str.37.

      -   j.w.sprawdzającego  ....... - Załącznik Nr 7 - str.38.
      - odpis uprawnień projektanta - Załącznik Nr 8 - str.39-40.

      - j.w. - sprawdzającego -  Załącznik Nr 9 - str.41.
      - zaświadczenia o przynależności do Izby Gospod. -Załącznik Nr 10/11- str.42-45.

      - zestawienie materiałów podstawowych -Załącznik Nr 12 - str.46.        

  4. Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  str.47-49.     

  5. Projekt urządzeń wod-kan. - str.50-63.

         Projekt zawiera  63 strony, ponumerowanych od 1do 63.
     Opracował :

     mgr.inż. Magdalena Bracka
     Projektował :
     mgr inż. Janina Miazek

     Sprawdził :
     mgr inż. Andrzej Miazek

     Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno- 

     inżynierskiej  w zakresie  sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych

     nr UA-V-7342-5/85/94 Wk, KUP/IS/1584/01

                                   Włocławek 05 czerwiec 2009r.

                                                           - 2 -

       Zestawienie  numerów geodezyjnych działek :

1. ul.Kujawska : 
-----------------

     109;108;107;106;105;104;103;102;101;100;99;98;97/1;96/1;95/1;94/1;93/1;92;91;90;
89;88;87/1;86/2;85;84;83;82;81/4;11/1;11/2;115/12;115/11;80;79;77;78;76/1;42/1;74;
586/7;586/8;586/9;586/12;586/10;586/11;648;   

2.  ul.Leśna :
    ----------------
     120;
3. ul.Kruszwicka:
   ------------------------
     586/6;586/23;586/24;10;43;73;602;

4. ul.Konopnickiej :
   ------------------------

    133/2;117/4;117/5;117/6;117/7;117/8;40/1;92;647;117/3 ;134.  
                                                        - 3 -

               S P I S         T R E Ś C I

          ---------------------------------------------

    I. Opis  techniczny.                                                              str. 3 - 14
       1.Podstawa  opracowania.                                               str. 4
       2.Zakres  opracowania.                                                    str. 4
       3. Zapotrzebowanie wody i przewidywana  ilość

           odprowadzanych  ścieków.                                          str. 5
       4.Projektowane  rozwiązanie  techniczne  urządzeń wod-kan.  str. 6
          4.1. Lokalizacja                                                             str. 6
          4.2. Materiał                                                                  str. 6
       5.Wytyczne  realizacyjne  urządzeń wod-kan.            str. 8
          5.1. Roboty ziemne                                                       str. 8
          5.2. Warunki gruntowo-wodne                                      str. 10
          5.3. Roboty instalacyjno-montażowe                            str. 11
          5.4. Studnie kanalizacyjne                                            str. 11
       6. Zestawienie przyłączy wodociągowych i przykanalików   str.12    
    II. Załączniki.                                                                              str.15 -46.

    III. Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia     str.47-49.

     IV. Część  graficzna.                                                                  str.50 - 63.

       1. Plan sytuacyjno-wysokościowy urządzeń wod - kan.    

                                    -  skala  1: 1000  - RYS. NR 1; ark 1-2.
       2. Profil kanalizacji  sanitarnej -  w ul. Kujawskiej  -skala1:100/500 - 

                                         RYS. NR 2.

       3. Schemat montażowy sieci wodociągowej - RYS.NR 3; ark. 1-2.
       4. Przyłącze wodociągowe z nawiertka  - RYS.Nr 4.

       5. Studzienka wodomierzowa - RYS.Nr 5.

       6. Zabudowa wodomierza w konsoli studzienko wej - RYS.NR 6.

       7. Schemat montażu wodomierza w pomieszczeniu - RYS.NR 7.

       8. Studnia kanalizacyjna – połączeniowa  - RYS.NR 8.
       9. Studnia kanalizacyna  - przelotowa  - RYS.NR 9. 

     10. Studnia kanalizacyjna - zbiorcza, przelotowa  typ”Pragma”  - RYS.NR 10.

     11. Schematy - „A” i „B” - podłączenia  przykanalika  - RYS.NR 11.

                                                     - 4 -

       I.Opis  techniczny.

    =================

   1.Podstawa  opracowania.

  ----------------------------------------         

  Podstawę  do  opracowania  projektu  budowlanego  urządzeń wod-kan. 

  w miejscowości Osięciny  ul.Kujawska  z  wprowadzeniami w ul.ul.Kruszwicką

  i Konopnickiej   - stanowiły  :

       -  Umowa - Zlecenie Inwestora t.j. Urzędu Gminy w Osięcinach –

          z dn. 14 stycznia 2008r.

       -  Wizja  lokalna  terenu  połączona  z  wyznaczeniem  trasy  projektowanych

          urządzeń wod-kan.  wraz z przyłączeniami  poszczególnych posesji.

       -  Uzgodnienia  z  Inwestorem.

       -  Informacje dot. aktualnej  ilości dostarczanej wody oraz liczby odbiorców 

          z terenu objetego niniejszym opracowaniem.          

       -  Literatura techniczna, obowiązujące  normy  i  przepisy  dotyczące  

          projektowania i  wykonawstwa  urządzeń  wod-kan.

   2. Zakres  opracowania.

 -------------------------------------

   Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rozwiązanie  techniczne 

   oraz  technologiczne:

    - budowy sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi  w ulicy Kujawskiej

      z wprowadzeniami w ul.ul.Kruszwicką i Konopnickiej w miejscowosci Osięciny;
    - budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.Kujawskiej z wprowadzeniami

      w ul.ul.Kruszwicką i Konopnickiej  w miejscowości  Osięciny.
   Szczegółowa lokalizacja projektowanych urządzeń wod-kan. pokazana jest 

   na  RYS. NR 1- Plan sytuacyjno-wysokościowy urzadzeń wod - kan.

   Opracowanie obejmuje:

            - sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi - do granicy działek,

            - kolektory grawitacyjne wraz ze studniami zbiorczymi i przelotowymi, 

            - przykanaliki  odprowadzajace ścieki z poszczegónych posesji.

    Projektowane rurociągi wodociągowe stanowią : 

           - połączenie istniejących sieci wodociągowych  w ul.ul.Leśnej i I-wszej Armii 

             Wojska Polskiego  z odgałęzieniami w ul. ul.Kruszwicką i Konopnickiej.
   Trasę projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w sposób 

   umożliwiający grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów objętych niniejszym 

   opracowaniem.

   Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejących kolektorów kanalizacji 

   sanitarnej w ul.ul. Leśnej oraz I-wszej Armii Wojska Polskiego  i dalej na gminną

   mechaniczno -  biologiczną  oczyszczalnię w Osięcinach.

                                                   - 5 -
   Kolektory kanalizacyjne zostały usytuowane zgodnie z przeprowadzoną wizją 

   lokalną, w ścisłym powiązaniu z lokalizacją działek przewidzianych do 

   podłączenia.

   Szczegółowa lokalizacja projektowanych urządzeń wod-kan. i nieruchomości  

   przewidzianych do podłączenia - pokazana jest na Planie sytuacyjno-wysokościo-

   wym - RYS.NR 1

     3.Przewidywane zapotrzebowanie wody  i  ilość  odprowadzanych  ścieków.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Na  podstawie  informacji  uzyskanych  w  Z.E.G.W.i K. w Osięcinach -

     w  oparciu  o  ilość  wody aktualnie  dostarczanej odbiorcom z terenu objętego

     niniejszym opracowaniem -  zostało określone zużycie wody a tym samym ilość

     ścieków, które  będą odprowadzane projektowanymi  kolektorami kanalizacji 

     sanitarnej.

     Poszczególne  wielkości  przedstawiają  się  następująco :

     1. Ilość wody = ilości  ścieków  średniodobowa  :

              Qśr.dob.  =   14,0 m3/d

           ---------------------------------------

     2. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  dobowa :

             Qmax.dob. = 15,2 m3/d

       ---------------------------------------------

    3. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  godzinowa :

             qmax.h. = 1,0 m3/h

           -----------------------------

  Dla doprowadzenia tej ilości wody zaprojektowano rurociągi z rur PCV o średnicy 

  110 mm wraz z przyłączami obiektowymi z rur PE o średnicy 32 mm i 40 mm - 

  doprowadzonymi do granic poszczególnych posesji - jak pokazano na RYS.NR 1- 

  Plan sytuacyjno - wysokościowy urządzeń wod-kan.    

  Dla  tej  wielkości  zrzutu  ścieków  zaprojektowano  wykonanie  kolektorów

  kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV typ„ciężki” o średnicach: 0,3m.; 0,20m.;
  0,15m.  ułożonych  ze spadkiem  4 promili  - 10 promili.

  Przykanaliki odprowadzające ścieki z poszczególnych obiektów zaprojektowane 

  zostały z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy 0,10 m.

  Szczegóły posadowienia  kolektorów na poszczególnych odcinkach pokazane są

  na RYS.NR 2  - Profil kanalizacji sanitarnej.

                                                 - 6 -
 4.Projektowane  rozwiązanie  techniczne  urządzeń wod - kan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   4.1. Lokalizacja .

  -------------------------

Projektowane  rurociągi sieci wodociągowej oraz kolektory kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są na działkach będących  własnością  Urzędu Gminy

w Osięcinach.
Lokalizacji urządzeń wod-kan. - przyłączy i przykanalików - na działkach będących własnością poszczególnych odbiorców  - zostały uzgodnione z właścicielami terenu. 

   4.2 Materiał.

----------------------

 1. Rurociągi sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PCV o średnicy 110mm.

     Długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi :

                                  L = 750,0 mb.

                               ----------------------

     Zaprojektowano przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm/40 mm. w liczbie
     59 szt.

     Długość projektowanych przyłączy wynosi :

                              L = 566,0 mb.

                             ---------------------
     w tym : 

       - przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm - L = 430 mb.

       - j.w. z rur PE o średnicy 40 mm  L = 136 mb.  
     Łączna długość projektowanych urządzeń wodociągowych wynosi :

                                 L = 1316,0 mb.

                            ----------------------------

     Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zamontowanie następującej

     armatury :

                     - zasuwa sieciowa, żeliwna, kołnierzowa o średnicy 100 mm. - 10 szt,

                     - hydrant p.poż. podziemny o średnicy 80 mm. z zasuwą żeliwną,

                       kołnierzową o średnicy 80 mm. , obudową i  skrzynką uliczną - 4 kpl.

                     - nawiertka przyłączowa o średnicy 110//32/25 mm. z obudową i skrzynką 

                       uliczną - 55 kpl.

     Połączenia rur PCV należy wykonywać przy użyciu typowych uszczelek 

     gumowych, natomiast PCV z kształtkami żeliwnymi - wykorzystując typowe 

     kształtki przejściowe FW.

     Uszczelnienie połączeń kołnierzowych kształtek żeliwnych - należy wykonać przy 

     użyciu płaskich uszczelek gumowych.

     Szczegóły montażu armatury i wykonania węzłów włączeniowych pokazano na 

     RYS.NR 3 ark.1-2  - Schemat montażowy.

   - 7 -
    Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejących rurociągów przwidziano
    w  węzłach W1 i W2 -  zlokalizowanych :

                          W1 -  ul.I-wszej Armii Wojska Polskiego;

                          W2 - ul. Leśna - jak pokazano na RYS.NR1 - Plan sytuacyjno-

    wysokościowy urządzeń wod-kan.
    Rozwiązanie podłączenia projektowanych przyłączy obiektowych do rurociągu 

    sieci wodociągowej przedstawia RYS.NR 4 - Przyłącze wodociągowe z nawiertką. 

    Przyłącze obiektowe należy wprowadzić do  studzienki wodomierzowej zlokalizowanej

    w pobliżu granicy nieruchmości. Zaprojektowano typowe, prefabrykowane studzienki 

    wodomierzowe z tworzywa sztucznego - szczegółowe rozwiązanie pokazano na 

    RYS.NR 5 - Studzienka wodomierzowa.  

    W konsoli studzienkowej należy zamonować  wodomierz z zaworami odcinającymi

    jak pokazano na RYS.NR 6 - Zabudowa wodomierza w konsoli studzienkowej.
    W przypadku montażu wodomierza w pomieszczeniu - układ pomiarowy należy

    wykonać zgodnie z RYS.NR 7 - Schemat montażu wodomierza w pomieszczeniu. 

    Zainstalowany wodomierz  winien obejmować pomiarem rozliczeniowym wszystkie 

    punkty poboru wody w wodociągowanym obiekcie.

    UWAGA !

   Wszystkie przyłącza obiektowe należy wyposażyć w zawór zwrotny 

   przeciskażeniowy. 
 2.Kanały  ściekowe, grawitacyjne  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PCV ,

    typu ciężkiego o średnicach 0,30 m.; 0,20 m.;0,15 m. - łączonych na uszczelki gumowe.    

    Długości projektowanych kolektorów sanitarnych wynosi :

                                L = 824 mb.

                             ----------------------

    w tym :  kanał o średnicy 0,30 m.  L = 491,0 mb.;

                 kanał o średnicy  0,20 m.  L = 288,0 mb.;

                 kanał o średnicy  0,15 m.  L = 45,0 mb.

    Szczegóły posadowienia projektowanych kolektorów sanitarnych wraz ze 

    spadkami  pokazano na RYS.NR 2 - Profile kanalizacji sanitarnej.

 3.Studnie  kanalizacyjne - na projektowanych kanałach  sanitarnych  przewidziano  

    wykonanie  typowych  studni  przelotowych  i połączeniowych w liczbie 26 szt.
    Przyjęto studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm. z włazami przejazdowymi 

    typu ciężkiego. Szczegółowe rozwiązanie techniczne oraz wyposażenie studni 

    zlokalizowanych na kolektorach - pokazane są na RYS.NR 8 i RYS.NR 9.

    Na zakończeniach poszczegónych przykanalików zaprojektowane zostały studnie

    rewizyjne - przelotowe oraz studnie połączeniowe w liczbie 60 szt.
                                                   - 8 -

    W tym : studzienki przelotowe - 57 szt.

                 studzienki połączeniowe - 3 szt.

   Przyjęto  studnie z gotowych elementów z tworzyw sztucznych typu PRAGMA , 

   produkcji Pipelife Polska S.A. ul.Torfowa 4, Kartoszyno, 84 -110 Krokowa.
   Zostały zaprojektowane studnie o głębokościach 1,20 m - 1,50 m. 

   Szczegółowe rozwiązanie techniczne studni przedstawione jest na RYS.NR 10.
   Lokalizacja projektowanych studzienek kanalizacyjnych pokazana jest na RYS.NR 1  - 
   Plan sytuacyjno-wysokościowy wod-kan., natomiast szczegóły posadowienia
   i zagłębienia poszczególnych studni - przedstawione są na RYS.NR 2 - Profil 
   kanalizacji sanitarnej.

4. Przykanaliki obiektowe - do projektowanych kolektorów  przewidziano podłą-

 czenie 61 obiektów.

 Niniejsze opracowanie obejmuje odprowadzenie ścieków przykanalikiem od ostat-

 niej studzienki zlokalizowanej przy granicy posesji  do kolektorów sanitarnych 

 zlokalizowanych w ul.Kujawskiej oraz  w ul.ul.Kruszwickiej i Konopnickiej - częściowo.
 Przykanaliki  obiektowe zostały zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PCV 

 o średnicy 0,10 m.

 Łączna długość projektowanych przykanalików wynosi :

                                    L = 406,0 mb.

                                -------------------------

 Włączenia odprowadzeń  ścieków z poszczególnych nieruchomości zostały 

 zaprojektowane w studniach zbiorczych zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji  

 sanitarnej.
 Rozwiązanie szczegółowe włączenia przykanalików bezpośrednio do kanału - pokazano   

 na RYS.NR 11 - Schemat „A” i „B” podłączeń przykanalików. Przewidziano wykonanie 
 7 szt. podłączeń typu „A” i 2 szt.podłączeń typu „B” - lokalizacja  których pokazana jest na 

 RYS.NR 2 - profil  kanalizacji sanitarnej.

 Zestawienie materiałów podstawowych zawarte jest w Załączniku Nr 12.

  5.Wytyczne  realizacyjne  urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

   5.1. Roboty  ziemne.

 ---------------------------------

Przed przystąpieniem do robót ziemnych służby geodezyjne winny wytyczyć 

w terenie oś projektowanych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Projektowane rurociągi należy trasować zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Wykonane urządzenia wod-kan. należy w całości zinwentaryzować geodezyjnie.

W trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  przestrzegać  ustaleń  obowiązujących   norm  oraz  warunków  bhp - zgodnie z normą BN-62/8836-02.

Z uwagi na występujące w terenie objętym niniejszym opracowaniem obiekty uzbrojenia podziemnego - roboty ziemne oraz instalacyjno-montażowe należy prowadzić 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

                                                - 9 -

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem - na inwestorze i wykonawcy spoczywa obowiązek przywrócenia istniejących urządzeń do stanu pierwotnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej.
Roboty ziemne związane  z  układaniem  sieci wodociągowej i kolektorów  kanaliza-

cyjnych  będą  w 100% wykonywane ręcznie.

Projektowane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne  należy  układać w wykopach 
o deskowaniu poziomym. Do deskowania ścian wykopów należy stosować typowe poziome elementy obudowy t.j. bale drewniane lub profilowane dyle z blachy stalowej. Bale i dyle tworzące deskowanie wykopu należy układać na styk, bez zamków i wpustów. 
Otrzymana obudowa nie jest wodoszczelna , co umożliwia w razie konieczności odwadniania wykopów - uzyskanie obniżenia poziomu wody gruntowej poza  wykopem.                                              

Dla umożliwienia wielokrotnego stosowania tych samych elementów deskowania, należy przyjąć moduł odcinka deskowanego, wynikający z podziału wykopu wzdłuż osi na jednakowe odcinki.Dla deskowania drewnianego długość powtarzalnego odcinka  obudowy winna wynosić ca 4,5-5,0 m.

Deskowanie dwustronne takiego odcinka stanowi całość aż do dna wykopu.

Grubość bali drewnianych stosowanych przy obudowach wykopów o głębokości powyżej 2,0 m -  63 mm.

Zasadniczy element wytrzymałościowy obudowy wykopu stanowią rozpory o jednakowej grubości dla wykonywanego odcinka deskowania. Rozpory oparte są na pionowych nakładkach podrozporowych, za pomocą których podtrzymują poziome elementy deskowania. Nakładki podrozporowe należy wykonać z drewna zachowując jednakowe ich wymiary dla całego odcinka deskowania.  

Obudowę wykopów należy wykonywać stopniami t.j. pogłębianie wykopu wykonywać  

przy całkowitym i statecznym zabezpieczeniu górnej części wykopu. 

Głębokość jednego stopnia obudowy wynosi 1,5 m., odpowiada to głębokości ściany niedeskowanej w przeciętnych warunkach gruntowych.

Prawidłowo wykonany odcinek obudowy ma dobrze zabezpieczoną stateczność nawet
w przypadku powstania niewielkich pustych przestrzeni poza deskowaniem. 

Dla sprawdzenia należy  ostukiwać deskowanie młotkiem a w przypadku stwierdzenia wystąpienia większych przestrzeni pustych - należy je natychmiast wypełnić dobrze ubitym piaskiem z niewielką ilością cementu lub nawet betonem.   

Przed rozpoczęciem prac wykopowych należy zabezpieczyć wytyczoną oś wykopu oraz wyznaczyć jego obrys.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować drogę dla transportu  urobku - ziemię z wykopów przewidziano do wywozu w 100%.

Wykonywanie wykopu w gruntach nawodnionych wymaga stosowania specjalnego zabezpieczenia poza ścianami wykopu. 

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych należy układać w gotowym wykopie,

na głębokości 1,6 m.p.p.t. - licząc od wierzchu rury.

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej - rurociąg należy przysypać gruntem miejscowm, sypkim, pochodzącym z wykopów, bez zawartości kamieni.

Na ułożonym rurociągu nie należy zasypywać połączeń rur ani węzłów montażowych - do czasu wykonania próby ciśnieniowej przewodów.

Próbę ciśnieniową należy wykonywać odcinkami, zależnie od zasypywania rurociągów.

Próbę ciśnieniową należy wykonać na ciśnienie 10 atn. - BN-82/9192-06 - szczelność przewodów z PCV.

                                                     - 10 -

Projektowane urządzenia wodociągowe winny być przygotowane do odbioru technicznego zgodnie z BN-78/9192-03 - wymagania i badania przy odbiorze.

Przed rozpoczęciem eksploatacji nowych urządzeń wodociągowych należy  wykonać płukanie i dezynfekcję rurociagów.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia eksploatacji urządzeń wodociągowych jest uzyskanie właściwych wyników badania wody , wydanych przez organ kontroli sanitarnej.

Projektowane  kolektory kanalizacji sanitarnej     należy  układać  na  podsypce  wyrównawczej  z  piasku o grubości  20 cm.,równomiernie  zagęszczonej  

i uformowanej  na  kąt 90 stopni.  

W  ramach  posadowienia - rury  należy  zabezpieczyć  obsypką  ochronną z piasku.

Obsypkę  ochronną  należy  wykonać  z  selekcjonowanego  gruntu  rodzimego

do  wysokości  30 cm  powyżej  wierzchu  rury.

Obsypkę  ochronną  należy  równomiernie  zagęścić.

Stopień  zagęszczenia  obsypki  kanałów  grawitacyjnych na całej ich długości - 95%.

Obsypka  stanowi  pierwszą  fazę  zasypywania  kolektora.

Całość  zasypki  należy  wykonywać  warstwami z  zagęszczaniem.

Istniejące  uzbrojenie  podziemne  krzyżujące  się  z  trasą  wykopów  należy  

zabezpieczyć poprzez  obudowanie  i  podwieszenie  w  wykopie.
W miejscu kolizji projektowanej sieci wodociągowej z kablem energetycznym - rurociąg należy zabezpieczyć rurą osłonową o średnicy 200 mm. i długości 3,0 mb.
W przypadku  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  elementy uzbrojenia  terenu,

należy  bezzwłocznie  powiadomić  właściciela   urządzeń.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  bezwzględnie  zapoznać się z  warunkami

zawartymi  w  załączonych uzgodnieniach dokumentacji projektowej.

Odcinki przewodów ułożone powyżej strefy przemarzania gruntu, należy ocieplić  warstwą granulowanego styropianu lub żużla wielkopiecowego o grubości 0,20 m.

  UWAGA !

-----------------

WYKONAWSTWO ROBÓT NIE MOŻE NARUSZAĆ PRAW OSÓB TRZECICH.

WYKOPY POD RUROCIĄGI NALEŻY OZNAKOWAĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH.

 5.2. Warunki gruntowo-wodne.

------------------------------------------

 Dla terenu objętego niniejszym opracowaniem Inwestor nie dysponuje badaniami 

 gruntowymi.

 W przypadku zaistnienia konieczności  odwadniania wykopów  na poszczególnych 

 odcinkach należy te prace wykonywać przez odpompowywanie  wody z wykopu 

 przy użyciu pompy elektrycznej lub spalinowej.  

 W celu rozliczenia  kosztu odwadniania wykopów, należy  prowdzić dziennik czasu 

 pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowań potwierdzany będzie przez 

 przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru.

                                                       - 11 -

     5.3. Roboty  instalacyjno-montażowe.

   --------------------------------------------------------

 Roboty  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  „Warunkami

 technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. cz.II   

 Instalacje sanitarne i przemysłowe”  oraz  uwzględniając  wytyczne  n.p. producenta  

 stosowanych  materiałów.
 Do  montażu  można kolektorów kanalizacyjnych przystąpić  po  dokładnym,  

 ręcznym  wyrównaniu  podłoża,  usunięciu  kamieni   i  wyprofilowaniu  gruntu  na 

 kąt 90 stopni.

 Wykonane  odcinki  kanałów  należy  poddać próbie na szczelność - przewody   

 nieciśnieniowe  powinny  odpowiadać  normie : PN-92/B-10735.

 Przewody  z  PCV  -  nie  wymagają  powłok ochronnych.  

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z załączonymi 

 odpisami uzgodnień PZUD i warunkami wykonywania robót oraz powiadomić 

 o terminie rozpoczęcia robót - instytucje posiadające w omawianym terenie obiekty 

 uzbrojenia podziemnego - celem wskazania lokalizacji tych urządzeń.

   5.4.   Studzienki  kanalizacyjne.

-----------------------------------------------------

Na części przykanalików oraz w przypadkach kaskadowego podłączenia przykanalików bezpośrednio do kanałów - przewidziano  wykonanie  studzienek  kanalizacyjnych typu  PRAGMA o średnicy 400 mm:

                            - z kinetami zbiorczymi,

                            - z kinetami przelotowymi, 

Studnie kanalizacyjne typu PRAGMA wykonane są z elementów z tworzyw sztucznych. 
Kompletna studnia składa się z :

                     - rury trzonowej,

                     - kinety,

                     - teleskopu z włazem żeliwnym.

Rura trzonowa wykonana jest z PP-B / kopolimer blokowy propylenu/ o znacznej odporności na uderzenia oraz niskie i wysokie temperatury.

Materiał ten charakteryzuje się  znaczną odpornościa chemiczną oraz wykazuje wysokie zdolności kompensacyjne.

Rura trzonowa posiada ściankę stukturalną - karbowana z zewnątrz i gładką 

w środku.

Kinety o średnicach przelotu DN 110  do DN 200 wykonane są jako przelotowe

i zbiorcze z wlotami pod kątem 45 st.

Teleskopowe zakończenie studni eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń  na podstawę studni.

Właz osadzony na teleskopie wykonany jest z żeliwa sferoidalnego i posiada zamknięcie utrudniające dostęp osób niepowołanych.  Zastosowano włazy typu T-30, przewidziane dla warunków niewielkiego natężenia ruchu kołowego – nośność 12,5 t.

Studnie Pragma są całkowicie szczelne pod względem infiltracji  wód gruntowych do kanalizacji jak i eksfiltracji ścieków do gruntu.                    

                                                    - 12 -

Studnie kanalizacyjne produkowane przez PIPELIFE są dopuszczone  do stosowania w kanalizacji sanitarnej i budownictwie drogowym i posiadają odpowiednie aprobaty :

     - aprobata COBRTI „INSTAL” - AT/98-01-0395,

     - aprobata IBDiM - AT/97-03-0096.

Szczegółowe rozwiązanie studni typu PRAGMA pokazano na RYS.NR 10 
Na kolektorze sanitarnym zaprojektowano studnie  połączeniowe i przelotowe wykonane

z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm z płytami nadstudziennycmi wyposażonymi 
w otwór dla montażu włazu.

Przyjęto zainstalowanie włazów typu „Wałcz”, żeliwnych, przejazdowych typ ciężki. 

Część  przydenną  studzienek  wraz  z  płytą  denną  należy  wykonać  jako  wylewane  na  mokro  z  betonu  B-15.

Pod  płytą  denną  należy  wykonać  warstwę  wyrównawczą  z  chudego  betonu  grubości  10 cm. 

W  dnie  studzienek  należy  wyprofilować  kinety  z  betonu  B-15.

Studzienki  winny  być  wyposażone  we  włazy  żeliwne, przejazdowe , typ  ciężki

w/g SWW 0614-491-3 fig 61S. oraz  stopnie  włazowe   żeliwne  w/g SWW 0614-499-15.

Przejścia  przewodów  przez  ściany  studzienek  należy  wykonać w tulejach ochronnych.   

Powierzchnie  betonowe  studzienek  należy  z  zewnątrz  i  od  wewnątrz  -  zabezpieczyć  bitizolem  2R + P. 

Szczegóły rozwiązań technicznych projektowanych studni kanalizacyjnych pokazane są na RYS.NR 8  - studzienka połączeniowa  oraz RYS.NR 9 - studzienka przelotowa.

W przypadku wykonywania włączenia przykanaliku bezpośrednio do kanału  typ „A” -

w miejscu włączenia przewidziano wykonanie studzienki czyszczącej - jak pokazano na RYS. NR 11 - Schematy – „A’ i „B”  podłączenia przykanalików.

Studzienka czyszcząca winna być wykonana z rury PCV kanalizacyjnej o śr. 160 mm , zamknięcie stanowi właz studzienkowy typu PRAGMA.
6. Zestawienie przyłączy wodociągowych i przykanalików.
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                   TABELA NR 1
                                                                                             ------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  L.p.  Nr geod.dz.   Nazwisko i imię                                Przyłącze/Przykanalik mb.              

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1          2                        3                                                            4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1.   586/12          Grochowina Ryszard                                      8/10

   2.   109               Rozpędowski Stefan                                       7/6             
   3.   108               Małkowski Leszek                                           8/7

   4.   107               Paszyn Ewa                                                    7/8
   5.   586/11          Światkowski Zygmunt                                     7/8
   6.   106               Kapeliński Grzegorz                                        7/7
   7.   586/10          Rębiałkowski Roman                                      7/8
   8.   586/9            Jachimczak Kazimierz                                    8/10
   9.   105               Rosiński Stefan                                              11/7
                                                         - 13 -

                                                                                               TABELA NR 1 c.d.

                                                                                         ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1        2                              3                                                       4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10.   586/8            Poliński Zdzisław                                            6/9
 11.   104               Roszak Jacek                                                 9/10
 12.   586/7            Kłosiński Henryk                                             5/3
 13.   586/6            Trzeciak Antoni                                               6/3
 14.   73                 Pyrek Piotr                                                    15/4
 15.   74                 Sypniewski Tadeusz                                     20/4
 16.   586/23          Jakubowski Władysław                                 10/włączenie istniejącego
                                                                                                   przykanalika do studni S29

 17.   103               Karpiński Bogdan                                          14/10                                                                                                              
 18.   102               Podlewska Wanda                                         12/8
 19.   101               Kozłowska Teresa                                         12/9     
 20.   100               Rembiałkowski  Waldemar                            11/7
 21.   42/1              Guźlewski Paweł                                            2/5
 22.   99                 Musiał Anna                                                   10/8
 23.   76/1              Roszak Czesław                                             2/7
 24.   98                 Puchalski Eugeniusz                                      10/8

 25.   77                 Czyżewski Krzysztof                                       2/6
 26.   97/1              Żochowski Józef                                             7/8

 27.   78                 Grochowina  Józef                                          2/8

 28.   96/1              Karlikowski Zygmunt                                      10/8

 29.   95/1              Łuczak Dariusz                                               10/5

 30.   79                 Małecki Roman                                               2/4           
 31.   80                 Stelęgowska Bożena                                      2/4
 32.   94/1              Chęś Roman                                                   9/6

 33.   115/11          Wojtczak Krystyna                                          2/4

 34.   93/1              Bulińska Ewa                                                  10/3

 35.  117/7             Lewandowski Marek                                        6/6

 36.  117/6             „Jutrzenka”                                                      3/4
 37.  117/5             Pawłowski Marek                                            3/5

 38.  117/4             Pawłowski Marek                                            3/5      
 39.  115/12           Wojtkowski Władysław                                    2/4
 40.  40/1               Kowalscy Maria i Bogusław                            4/7

 41.   133/2            Jóźwiak Kazimierz                                          76/11

 42.   92                 Urbaniak Barbara                                           10/3

 43.   91                 Cabański Józef                                               10/6

 44.   40/1              Byczek  Grzegorz                                           4/7

 45.   90                 Naparty Adam                                                10/7

 46.   90                 Jóźwiak Marianna                                          10/5

 47.   89                 Żurawska Teresa                                           10/7

 48.   88                 Trząsalska Melania                                        10/7

 49.   87/1              Ziółkowski Stanisław                                      12/7 

 50.   43                 Jędrzejewska Zofia                                         6/3
 51.   10                 Lipińska Krystyna                                          6/7

                              Nakonowska Sławomira

                                                   - 14 -

                                                                                                     TABELA  NR 1 c.d.

                                                                                                 -------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1       2                             3                                                           4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 52.    86/2             Pawłowski Marek                                            10/7

 53.    85                Wojciechowski Józef                                       9/8

 54.    84                Zaborowski Władysław                                    6/8                 
 55.    11/2             Pawlikowski Stanisław                                    3/5
 56.    83                Lewandowska Anna                                        9/9
 57.    11/1             Górniak Barbara                                              3/5

 58.    82                Wojtkowska Aneta                                           7/6

 59.    81/1             Jarzębińska Alina                                            7/10

 60.    134              G.O.K.                                                             -/ 4 przyłącze wodoc. od
                                                                                                         ul.I-wszej Ar.W.P.

 61.    586/23        Jakubowski Krzysztof                                      -/ 22 przyłącze wodoc.od
                                                                                                        ul.Żeromskiego        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                           - 15 -
                                           Z A Ł Ą C Z N I K I

                                    ==========================

                                                 - 46 -

                                                                    Załącznik Nr 12

              Zestawienie materiałów podstawowych.

     1. Rura wodociągowa PCV o śr.110 mm.             - 750 ,0 mb.

     2. Zasuwa żel. kołn. doziemna o śr. 100 mm.       - 10 szt.

     3. j.w. o śr. 80 mm.                                                - 4 szt.

     4. Hydrant p.poż. podziemny o śr. 80 mm.            - 4 kpl.

     5. Obudowa zasuwy + skrzynka uliczna               - 69 kpl.

     6. Płytka hydrantowa                                             - 4 kpl.

     7. j.w. do zasuw                                                    - 69 kpl.                                          

     8. Tabliczka informacyjna                                     - 69 szt.

     9. Nawiertka przyłączowa o śr.110/32/25mm.      - 55 szt.

   10. Rura PE o śr. 32 mm.                                        - 430,0 mb.
   11. j.w o średnicy 40 mm.                                       -  136,0 mb.

   12. Studzienka wodomierzowa prefabrykowana -  56 kpl.

   13. Wodomierz o śr. 15/20mm z zaworami odcinającymi - 59 kpl.

   14. Zawór zwrotny przeciwskażeniowy  -               59 szt.
   15. Rura kanalizacyjna PCV o śr.0.30 m.               - 491 mb.
   16. j.w. o śr. 0.20 m.                                               - 288,0.

   17. j.w. o śr. 0.15 m.                                                45,0 mb.
   18. j.w. o śr.0.10 m                                                 - 406 mb.

   19. Rura stalowa o śr.200 mm                               - 3 mb.

   20. Studnie  kanalizacyjne o śr.400 mm 

          z kinetą zbiorczą o śr. 110 mm                        - 3 kpl. 
   21. j.w. z kinetą przelotową                                    - 57 szt.
   22. Teleskop z włazem typ  T30                            -  10 kpl. 

   23. Kręgi żelbetowe o śr. 1200mm. i wysokości H = 0,50 m   -  127 szt.
   24. Pokrywy nadstudzienne z otworem na właz  o śr. 0,60 m. - 26 szt.
   25. Właz żeliwny  „Wałcz” – typ ciężki                    - 26 szt.
                                                    - 47 -

                                       INFORMACJA

     DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

         Nazwa obiektu budowlanego : Sieć wodociągowa z przyłączami i kanalizacja

                                                            sanitarna z przykanalikami.

         Adres  obiektu budowlanego :  Osięciny,                        

                                                           ul.Kujawska z wprowadzeniami

                                                           w ul.ul.Kruszwicka i Konopnickiej.

         Inwestor : Urząd Gminy Osięciny. 

         Adres :  88 - 220 Osięciny.

                                                          - 48 -

   1. Podstawa opracowania informacji .

--------------------------------------------------------

   Podstawą opracowania niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  jest :

      - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. / z póżn. zm./ - Prawo budowlane.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  2. Zakres robót.

-------------------------

   Niniejsze opracowanie dotyczy budowy  sieci wodociągowej z przyłączami  oraz budowy
   kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osięciny ul.Kujawska

   z wprowadzeniami w ul.ul.Kruszwicka i Konopnickiej.

   Zaprojektowano wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm.
   i długości:

                                              L = 750 mb.

                                        ------------------------

   Niniejsze opracowanie obejmuje również wykonanie przyłączy obiektowych w liczbie 

   59 szt.

   Przyłącza obiektowe zaprojektowane zostały z rur PE o średnicach 32 / 40mm.

   Długość projektowanych przyłączy obiektowych wynosi :

                                            L = 566  mb.

                                         --------------------

   Zaprojektowano wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 
   kanalizacyjnych  PCV  o średnicach 0.30 m; 0.20 m; 0,15 m;   i długości: 

                                              L = 824  mb.

                                        ---------------------------  

   Na kolektorach kanalizacji sanitarnej zlokalizowane jest łącznie 26 szt.  studni
  zbiorczych i przelotowych z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm oraz  3 szt. studni 

  zbiorczych - typu Pragma o średnicy 400 mm.

   Opracowanie obejmuje  także 60 szt. przykanalików z rur kanalizacyjnych PCV
   o średnicy  0.10 m i długości :

                                           L = 406 mb.

                                        ---------------------

  Przykanaliki zakończone są studzienkami przelotowymi typu PRAGMA w liczbie  57 szt.
 3. Wykaz istniejących obiektów.

---------------------------------------------

   Trasa projektowanych urządzeń wod-kan.  jest zlokalizowana na działkach będących 
                                                           - 49 -
   własnością Urzędu Gminy / drogi gminne/ . 
  Lokalizacja projektowanych urządzeń na terenie   niebędącym własnością Urzędu Gminy 
  została  uzgodniona  z właścicielami  gruntów.

  W oparciu o Opinię Nr 1508/2008 z dnia 08.05.2008r.  wydaną przez Starostwo

  Powiatowe w Radziejowie - Powiatowy  Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
  -  na trasie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej
 z przykanalikami:

           -  występują czynne urządzenia telekomunikacyjne - uzgodnienie w w/w Opinii oraz
              w Uzgodnieniu nr SNB/ZE-EU5/79968/2008,
           -  występują kable energetyczne - uzgodnienie w  w/w Opinii,

4. Wskazania  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podczas relizacji budowy sieci wodociągowej z przyłączami i  kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami należy liczyć się z możliwością wystąpienia następujących zagrożeń :

   - z tytułu prowadzenia robót ziemnych ręcznie oraz sprzętem zmechanizowanym,

   - z tytułu prowadzenia robót w terenie uzbrojonym - szczególnie dotyczy występowania   

     urządzeń  energetycznych,
   - z tytułu wywozu urobku z wykopów,
   - z tytułu składowania materiałów.

5. Instruktaż pracowników.

-------------------------------------

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy  winni zostać zapoznani z instrukcją bezpiecznego  wykonywania tych robót i przeszkoleni 
w zakresie wstępnym - ogólnym oraz na stanowiskach pracy .

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy.

 2. Opracowanie projektu organizacji ruchu środków transportu.

 3. Opracowanie systemu łączności i alarmowania.

 4. Oznakowanie i zabezpieczenie  stref szczególnego zagrożenia.

 5. Instruktaż i wyposażenie pracowników.  

 6. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.  

                                                     - 50 - 

                                       C Z Ę Ś Ć     G R A F I C Z N A

                                ====================================

