                                                                                                                EGZ.NR ........
                                   P R O J E K T   B U D O W L A N Y

                 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
                                                    ORAZ

           BUDOWA SIECI KANALIZACJI  SANITARNA Z PRZYKANALIKAMI
                    w ulicy Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej
                        w miejscowości Osięciny – gmina Osięciny.
     INWESTOR :  Gmina Osięciny.

     ADRES : 88 – 220 Osięciny ul.I-wszej Armii Wojska Polskiego 14.

      1. Opis techniczny.

      2. Załączniki.

      3. Informacja BIOZ.

      4. Część graficzna.
                                                             - 1 -

                    P R O J E K T      B U D O W L A N Y

              Dla Gminy  OSIĘCINY
              88 -  220  OSIĘCINY

              Powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.

              Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa 

              kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.           

              Adres budowy : Osięciny , ul.ul. Kruszwicka;Konopnickiej;Piastowska
                                                               88-220 Osięciny.

              Nr geod.dz. w/g Zestawienia str. 2.

              PROJEKT  ZAWIERA :

                   ------------------------------------

  1. Opis do projektu urządzeń wod - kan. - str.3 - 14 .

  2. Załączniki  str.15 - 43.

      - Decyzja Nr AGiSO -7331a/05/09 z dnia 19.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - wydana przez Wójta Gminy  Osięciny – 
Załącznik Nr 1 -str.16-23.
      - Decyzja  nr 6/2009 z dnia 31 marca 2009r. o środowiskowych uwarunkowaniach - wydana przez Wójta Gminy Osięciny – pismo znak: AGiSO 7624/6/2009 – 
        Załącznik Nr 2 - str.24-34.
      - Opinia Nr 1828/2009 z dnia 03.06.2009r. dot.uzgodnienia dokumentacji projektowej. 
        Przedmiot uzgodnienia : Lokalizacja - sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanali-

zacji sanitarnej z przykanalikami - Załącznik Nr 3 - str.35-36.

      - Warunki techniczne na projektowanie i budowę sieci wodociągowej z przyłączami

        i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Osięciny ;  ul.Kruszwicka

        z wprowadzeniem w ulice przyległe - określone przez Zakład Eksploatacji Gminnych
        Wodociągów i Kanalizacji w Osięcinach - pismo znak :  Nr 41/03/2009  z dnia 
        12.03.2009r.r. - Załącznik Nr 4 - str.37-38.

      - oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu ..... - Załącznik Nr 5 - str.39.

      -   j.w.sprawdzającego  ....... - Załącznik Nr 6 - str.40.
      - odpis uprawnień projektanta - Załącznik Nr 7 - str.41-42.

      - j.w. - sprawdzającego -  Załącznik Nr 8 - str.43.
      - zaświadczenia o przynależności do Izby Gospod. -Załącznik Nr 9/10- str.44-47.

      - zestawienie materiałów podstawowych -Załącznik Nr 11 - str.48.        

  4. Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -  str.49-51.     

  5. Projekt urządzeń wod-kan. - str.52-64.

         Projekt zawiera  64 strony, ponumerowanych od 1do 64.
     Opracował :

     mgr.inż. Magdalena Bracka
     Projektował :
     mgr inż. Janina Miazek

     Sprawdził :
     mgr inż. Andrzej Miazek

     Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno- 

     inżynierskiej  w zakresie  sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych

     nr UA-V-7342-5/85/94 Wk, KUP/IS/1584/01

                                   Włocławek  05 czerwiec 2009r.

                                                          - 2 -

       Zestawienie  numerów geodezyjnych działek :

    1. ul.Kruszwicka:
   -------------------------
    586/4;586/3;586/2;620/2;585/33;585/31;585/28;585/119;585/26;585/25;585/24;585/23;

    585/22;585/21;585/20;585/18;585/17;585/16;585/15;585/14;585/13;2;3;4/1;5/1;6/1;7/1;

    8/1;9;44;45;46;47;48;49/1;50/1;28/1;52/1;53/1;54/1;115/2;115/3;64;65;66;67;68;69;

    70/2;71/1;72/1;602;
   2. ul.Konopnickiej :
   --------------------------

    115/10;115/9;115/7;115/8;115/6;115/5;115/4;115/14;115/13;34/2;35/1;36/1;37/1;

    38/1;39/1;647;  
   3.ul.Piastowska :
  --------------------------

    585/8;20;585/9;585/10;585/11;585/12;585/34;585/2.
                                                        - 3 -

               S P I S         T R E Ś C I

          ---------------------------------------------

    I. Opis  techniczny.                                                              str. 3 - 14
       1.Podstawa  opracowania.                                               str. 4
       2.Zakres  opracowania.                                                    str. 4
       3. Zapotrzebowanie wody i przewidywana  ilość

           odprowadzanych  ścieków.                                          str. 5
       4.Projektowane  rozwiązanie  techniczne  urządzeń wod-kan.  str. 6
          4.1. Lokalizacja                                                             str. 6
          4.2. Materiał                                                                  str. 6
       5.Wytyczne  realizacyjne  urządzeń wod-kan.            str. 8
          5.1. Roboty ziemne                                                       str. 8
          5.2. Warunki gruntowo-wodne                                      str. 10
          5.3. Roboty instalacyjno-montażowe                            str. 10
          5.4. Studnie kanalizacyjne                                            str. 11
       6. Zestawienie przyłączy wodociągowych i przykanalików   str.12.   
    II. Załączniki.                                                                              str.15 -48.

    III. Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia     str.49-51.

     IV. Część  graficzna.                                                                  str.52 - 64.

       1.Orientacja – skala 1:2000 –RYS.Nr 1 
       2. Plan sytuacyjno-wysokościowy urządzeń wod - kan.    

                                    -  skala  1: 1000  - RYS. NR 2.
       3. Profil kanalizacji  sanitarnej -  w ul.ul. Kruszwickiej, Konopnickiej 

           i Piastowskiej   -skala1:100/1000 - RYS. NR 3.

       4. Schemat montażowy sieci wodociągowej - RYS.NR 4; ark. 1-2.
       5. Przyłącze wodociągowe z nawiertką  - RYS.Nr 5.

       6. Studzienka wodomierzowa - RYS.Nr 6.

       7. Zabudowa wodomierza w konsoli studzienkowej - RYS.NR 7.

       8. Studnia kanalizacyjna – połączeniowa  - RYS.NR 8.
       9. Studnia kanalizacyna  - przelotowa  - RYS.NR 9. 

     10. Studnia kanalizacyjna -  przelotowa  typ”Pragma”  - RYS.NR 10.

     11. Schematy - „A” i „B” - podłączenia  przykanalika  - RYS.NR 11.

                                                     - 4 -

       I.Opis  techniczny.

    =================

   1.Podstawa  opracowania.

  ----------------------------------------         

  Podstawę  do  opracowania  projektu  budowlanego  urządzeń wod-kan. 

  w miejscowości Osięciny  ul. ul.Kruszwicka ; Konopnickiej; piastowskaj  - stanowiły  :

       -  Umowa - Zlecenie Inwestora t.j. Urzędu Gminy w Osięcinach –

          z dn. 14 stycznia 2008r.

       -  Wizja  lokalna  terenu  połączona  z  wyznaczeniem  trasy  projektowanych

          urządzeń wod-kan.  wraz z przyłączeniami  poszczególnych posesji.

       -  Uzgodnienia  z  Inwestorem.

       -  Informacje dot. aktualnej  ilości dostarczanej wody oraz liczby odbiorców 

          z terenu objetego niniejszym opracowaniem.          

       -  Literatura techniczna, obowiązujące  normy  i  przepisy  dotyczące  

          projektowania i  wykonawstwa  urządzeń  wod-kan.

   2. Zakres  opracowania.

 -------------------------------------

   Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rozwiązanie  techniczne 

   oraz  technologiczne:

    - budowy sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi  w ulicy Kruszwickiej;
      Konopnickiej i Piastowskiej w miejscowości Osięciny;
    - budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul.Kruszwickiej, Konopnickiej 
      Piastowskiej w miejscowości  Osięciny.
   Lokalizacja projektowanych urządzeń wod-kan. pokazana jest 

   na  RYS. NR 1- Orientacja.

   Opracowanie obejmuje:

            - sieć wodociągową z przyłączami obiektowymi - do granicy działek,

            - kolektory grawitacyjne wraz ze studniami zbiorczymi i przelotowymi, 

            - przykanaliki  odprowadzajace ścieki z poszczegónych posesji.

    Projektowane rurociągi wodociągowe stanowią : 

           - połączenie istniejącej sieci wodociągowej  w ul. Kujawskiej 

             z odgałęzieniami w ul. ul.Piastowską i Konopnickiej.
   Trasę projektowanych kolektorów kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w sposób 

   umożliwiający grawitacyjny odpływ ścieków z obiektów objętych niniejszym 

   opracowaniem.

   Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejących kolektorów kanalizacji 

   sanitarnej w ul.Kujawskiej  i dalej na gminną  mechaniczno - biologiczną  oczyszczalnię
   w Osięcinach.
                                                   - 5 -
   Kolektory kanalizacyjne zostały usytuowane zgodnie z przeprowadzoną wizją 

   lokalną, w ścisłym powiązaniu z lokalizacją działek przewidzianych do 

   podłączenia.

   Szczegółowa lokalizacja projektowanych urządzeń wod-kan. i nieruchomości  

   przewidzianych do podłączenia - pokazana jest na Planie sytuacyjno-wysokościo-

   wym - RYS.NR 2.
     3.Przewidywane zapotrzebowanie wody  i  ilość  odprowadzanych  ścieków.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Na  podstawie  informacji  uzyskanych  w  Z.E.G.W.i K. w Osięcinach -

     w  oparciu  o  ilość  wody aktualnie  dostarczanej odbiorcom z terenu objętego

     niniejszym opracowaniem -  zostało określone zużycie wody a tym samym ilość

     ścieków, które  będą odprowadzane projektowanymi  kolektorami kanalizacji 

     sanitarnej.

     Poszczególne  wielkości  przedstawiają  się  następująco :

     1. Ilość wody = ilości  ścieków  średniodobowa  :

              Qśr.dob.  =   23,3 m3/d

           ---------------------------------------

     2. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  dobowa :

             Qmax.dob. = 25,6 m3/d

       ---------------------------------------------

    3. Ilość  wody = ilości ścieków  maksymalna  godzinowa :

             qmax.h. = 1,3 m3/h

           -----------------------------

  Dla doprowadzenia tej ilości wody zaprojektowano rurociągi z rur PCV o średnicy 

  110 mm wraz z przyłączami obiektowymi z rur PE o średnicy 32 mm i 40 mm - 

  doprowadzonymi do granic poszczególnych posesji - jak pokazano na RYS.NR 2- 

  Plan sytuacyjno - wysokościowy urządzeń wod-kan.    

  Dla  tej  wielkości  zrzutu  ścieków  zaprojektowano  wykonanie  kolektorów

  kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych PCV typ„ciężki” o średnicach:  0,20m.;
  0,15m.  ułożonych  ze spadkiem  4 promili  - 10 promili.

  Przykanaliki odprowadzające ścieki z poszczególnych obiektów zaprojektowane 

  zostały z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy 0,10 m.; 0,15m.
  Szczegóły posadowienia  kolektorów na poszczególnych odcinkach pokazane są

  na RYS.NR 3  - Profil kanalizacji sanitarnej.

                                               - 6 -
 4.Projektowane  rozwiązanie  techniczne  urządzeń wod - kan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

   4.1. Lokalizacja .

  -------------------------

Projektowane  rurociągi sieci wodociągowej oraz kolektory kanalizacji sanitarnej zlokalizowane są na działkach będących  własnością  Urzędu Gminy

w Osięcinach.
Lokalizacji urządzeń wod-kan. - przyłączy i przykanalików - na działkach będących własnością poszczególnych odbiorców  - zostały uzgodnione z właścicielami terenu. 

   4.2 Materiał.

----------------------

 1. Rurociągi sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PCV o średnicy 110mm.

     Długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi :

                                  L = 798,0 mb.

                               ----------------------

     Zaprojektowano przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm/40 mm. w liczbie
     71 szt.

     Długość projektowanych przyłączy wynosi :

                              L = 681,0 mb.

                             ---------------------
     w tym : 

       - przyłącza obiektowe z rur PE o średnicy 32 mm - L = 641 mb.

       - j.w. z rur PE o średnicy 40 mm  L = 40 mb.  
     Łączna długość projektowanych urządzeń wodociągowych wynosi :

                                 L = 1479,0 mb.

                            ----------------------------

     Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zamontowanie następującej

     armatury :

                     - zasuwa sieciowa, żeliwna, kołnierzowa o średnicy 100 mm. - 1 szt,

                     - hydrant p.poż. podziemny o średnicy 80 mm. z zasuwą żeliwną,

                       kołnierzową o średnicy 80 mm. , obudową i  skrzynką uliczną - 6 kpl.

                     - nawiertka przyłączowa o średnicy 110/40/32/25 mm. z obudową i skrzynką 

                       uliczną - 69 kpl.

     Połączenia rur PCV należy wykonywać przy użyciu typowych uszczelek 

     gumowych, natomiast PCV z kształtkami żeliwnymi - wykorzystując typowe 

     kształtki przejściowe FW.

     Uszczelnienie połączeń kołnierzowych kształtek żeliwnych - należy wykonać przy 

     użyciu płaskich uszczelek gumowych.

     Szczegóły montażu armatury i wykonania węzłów włączeniowych pokazano na 

     RYS.NR 4 ark.1-2  - Schemat montażowy.

   - 7 -
    Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejących rurociągów przwidziano
    w  węzłach W1 i W2  zlokalizowanych w  ul.Kruszwickiej - jak pokazano na RYS.NR2 – 
    Plan sytuacyjno- wysokościowy urządzeń wod-kan.
    Rozwiązanie podłączenia projektowanych przyłączy obiektowych do rurociągu 

    sieci wodociągowej przedstawia RYS.NR 5 - Przyłącze wodociągowe z nawiertką. 

    Przyłącze obiektowe należy wprowadzić do  studzienki wodomierzowej zlokalizowanej

    w pobliżu granicy nieruchmości. Zaprojektowano typowe, prefabrykowane studzienki 

    wodomierzowe z tworzywa sztucznego - szczegółowe rozwiązanie pokazano na 

    RYS.NR 6 - Studzienka wodomierzowa.  

    W konsoli studzienkowej należy zamonować  wodomierz z zaworami odcinającymi

    jak pokazano na RYS.NR 7 - Zabudowa wodomierza w konsoli studzienkowej.
    Zainstalowany wodomierz  winien obejmować pomiarem rozliczeniowym wszystkie 

    punkty poboru wody w wodociągowanym obiekcie.

    UWAGA !

   Wszystkie przyłącza obiektowe należy wyposażyć w zawór zwrotny 

   przeciskażeniowy. 
 2.Kanały  ściekowe, grawitacyjne  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PCV ,

    typu ciężkiego o średnicach  0,20 m.;0,15 m. - łączonych na uszczelki gumowe.    

    Długości projektowanych kolektorów sanitarnych wynosi :

                                L =  835 mb.

                             ----------------------

    w tym :
                 kanał o średnicy  0,20 m.  L = 795,0 mb.;

                 kanał o średnicy  0,15 m.  L = 40,0 mb.

    Szczegóły posadowienia projektowanych kolektorów sanitarnych wraz ze 

    spadkami  pokazano na RYS.NR 3 - Profile kanalizacji sanitarnej.

 3.Studnie  kanalizacyjne - na projektowanych kanałach  sanitarnych  przewidziano  

    wykonanie  typowych  studni  przelotowych  i połączeniowych w liczbie 25 szt.
    Przyjęto studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm. z włazami przejazdowymi 

    typu ciężkiego. Szczegółowe rozwiązanie techniczne oraz wyposażenie studni 

    zlokalizowanych na kolektorach - pokazane są na RYS.NR 8 i RYS.NR 9.

    Na zakończeniach poszczegónych przykanalików zaprojektowane zostały studnie

    rewizyjne - przelotowe  w liczbie 71 szt.
   Przyjęto  studnie z gotowych elementów z tworzyw sztucznych typu PRAGMA , 

   produkcji Pipelife Polska S.A. ul.Torfowa 4, Kartoszyno, 84 -110 Krokowa.
   Zostały zaprojektowane studnie o głębokościach 1,20 – 1,50 m. 

   Szczegółowe rozwiązanie techniczne studni przedstawione jest na RYS.NR 10.
   Lokalizacja projektowanych studni kanalizacyjnych pokazana jest na RYS.NR 2  - 
   Plan sytuacyjno-wysokościowy wod-kan., natomiast szczegóły posadowienia
                                                  - 8 -
   i zagłębienia poszczególnych studni - przedstawione są na RYS.NR 3 - Profil 
   kanalizacji sanitarnej.

4. Przykanaliki obiektowe - do projektowanych kolektorów  przewidziano podłą-

 czenie 71 obiektów.

 Niniejsze opracowanie obejmuje odprowadzenie ścieków przykanalikiem od ostat-

 niej studzienki zlokalizowanej przy granicy posesji  do kolektorów sanitarnych 

 zlokalizowanych w ul.ul.Kruszwickiej, Konopnickiej i Piastowskiej.
 Przykanaliki  obiektowe zostały zaprojektowane z rur kanalizacyjnych PCV 

 o średnicy 0,10 m.;0,15m.
 Łączna długość projektowanych przykanalików wynosi :

                                    L = 645,0 mb.

                                -------------------------
 W tym : 

              -  przykanaliki o średnicy 0,10 m - 372 mb.
              -  przykanaliki ośrednicy 0,15 m. -  273 mb.
 Włączenia odprowadzeń  ścieków z poszczególnych nieruchomości zostały 

 zaprojektowane w studniach zbiorczych zlokalizowanych na kolektorach kanalizacji  

 sanitarnej oraz poprzez bezpośrednie włączenie odprowadzenia ścieków do klolektorów

 kanalizacyjnych.
 Rozwiązanie szczegółowe włączenia przykanalików bezpośrednio do kanału - pokazano   

 na RYS.NR 11 - Schemat „A” i „B” podłączeń przykanalików. Przewidziano wykonanie 
 6 szt. podłączeń typu „A” i 41 szt.podłączeń typu „B” - lokalizacja  których pokazana jest 
 na  RYS.NR 3 - profil  kanalizacji sanitarnej.

 Zestawienie materiałów podstawowych zawarte jest w Załączniku Nr 11.

  5.Wytyczne  realizacyjne  urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

   5.1. Roboty  ziemne.

 ---------------------------------

Przed przystąpieniem do robót ziemnych służby geodezyjne winny wytyczyć 

w terenie oś projektowanych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Projektowane rurociągi należy trasować zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Wykonane urządzenia wod-kan. należy w całości zinwentaryzować geodezyjnie.

W trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  należy  przestrzegać  ustaleń  obowiązujących   norm  oraz  warunków  bhp - zgodnie z normą BN-62/8836-02.

Z uwagi na występujące w terenie objętym niniejszym opracowaniem obiekty uzbrojenia podziemnego - roboty ziemne oraz instalacyjno-montażowe należy prowadzić 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem - na inwestorze i wykonawcy spoczywa obowiązek przywrócenia istniejących urządzeń do stanu pierwotnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej.
Roboty ziemne związane  z  układaniem  sieci wodociągowej i kolektorów  kanaliza-

cyjnych  będą  w 100% wykonywane ręcznie.

                                                   - 9 -

Projektowane urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne  należy  układać w wykopach 
o deskowaniu poziomym. Do deskowania ścian wykopów należy stosować typowe poziome elementy obudowy t.j. bale drewniane lub profilowane dyle z blachy stalowej. Bale i dyle tworzące deskowanie wykopu należy układać na styk, bez zamków i wpustów. 
Otrzymana obudowa nie jest wodoszczelna , co umożliwia w razie konieczności odwadniania wykopów - uzyskanie obniżenia poziomu wody gruntowej poza  wykopem.                                              

Dla umożliwienia wielokrotnego stosowania tych samych elementów deskowania, należy przyjąć moduł odcinka deskowanego, wynikający z podziału wykopu wzdłuż osi na jednakowe odcinki.Dla deskowania drewnianego długość powtarzalnego odcinka  obudowy winna wynosić ca 4,5-5,0 m.

Deskowanie dwustronne takiego odcinka stanowi całość aż do dna wykopu.

Grubość bali drewnianych stosowanych przy obudowach wykopów o głębokości powyżej 2,0 m -  63 mm.

Zasadniczy element wytrzymałościowy obudowy wykopu stanowią rozpory o jednakowej grubości dla wykonywanego odcinka deskowania. Rozpory oparte są na pionowych nakładkach podrozporowych, za pomocą których podtrzymują poziome elementy deskowania. Nakładki podrozporowe należy wykonać z drewna zachowując jednakowe ich wymiary dla całego odcinka deskowania.  

Obudowę wykopów należy wykonywać stopniami t.j. pogłębianie wykopu wykonywać  

przy całkowitym i statecznym zabezpieczeniu górnej części wykopu. 

Głębokość jednego stopnia obudowy wynosi 1,5 m., odpowiada to głębokości ściany niedeskowanej w przeciętnych warunkach gruntowych.

Prawidłowo wykonany odcinek obudowy ma dobrze zabezpieczoną stateczność nawet
w przypadku powstania niewielkich pustych przestrzeni poza deskowaniem. 

Dla sprawdzenia należy  ostukiwać deskowanie młotkiem a w przypadku stwierdzenia wystąpienia większych przestrzeni pustych - należy je natychmiast wypełnić dobrze ubitym piaskiem z niewielką ilością cementu lub nawet betonem.   

Przed rozpoczęciem prac wykopowych należy zabezpieczyć wytyczoną oś wykopu oraz wyznaczyć jego obrys.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przygotować drogę dla transportu  urobku - ziemię z wykopów przewidziano do wywozu w 100%.

Wykonywanie wykopu w gruntach nawodnionych wymaga stosowania specjalnego zabezpieczenia poza ścianami wykopu. 

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych należy układać w gotowym wykopie,

na głębokości 1,6 m.p.p.t. - licząc od wierzchu rury.

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej - rurociąg należy przysypać gruntem miejscowm, sypkim, pochodzącym z wykopów, bez zawartości kamieni.

Na ułożonym rurociągu nie należy zasypywać połączeń rur ani węzłów montażowych - do czasu wykonania próby ciśnieniowej przewodów.

Próbę ciśnieniową należy wykonywać odcinkami, zależnie od zasypywania rurociągów.

Próbę ciśnieniową należy wykonać na ciśnienie 10 atn. - BN-82/9192-06 - szczelność przewodów z PCV.     

Projektowane urządzenia wodociągowe winny być przygotowane do odbioru technicznego zgodnie z BN-78/9192-03 - wymagania i badania przy odbiorze.

Przed rozpoczęciem eksploatacji nowych urządzeń wodociągowych należy  wykonać płukanie i dezynfekcję rurociagów.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia eksploatacji urządzeń wodociągowych jest uzyskanie właściwych wyników badania wody , wydanych przez organ kontroli sanitarnej.

                                                  - 10 -

Projektowane  kolektory kanalizacji sanitarnej     należy  układać  na  podsypce  wyrównawczej  z  piasku o grubości  20 cm.,równomiernie  zagęszczonej  

i uformowanej  na  kąt 90 stopni.  

W  ramach  posadowienia - rury  należy  zabezpieczyć  obsypką  ochronną z piasku.

Obsypkę  ochronną  należy  wykonać  z  selekcjonowanego  gruntu  rodzimego

do  wysokości  30 cm  powyżej  wierzchu  rury.

Obsypkę  ochronną  należy  równomiernie  zagęścić.

Stopień  zagęszczenia  obsypki  kanałów  grawitacyjnych na całej ich długości - 95%.

Obsypka  stanowi  pierwszą  fazę  zasypywania  kolektora.

Całość  zasypki  należy  wykonywać  warstwami z  zagęszczaniem.

Istniejące  uzbrojenie  podziemne  krzyżujące  się  z  trasą  wykopów  należy  

zabezpieczyć poprzez  obudowanie  i  podwieszenie  w  wykopie.
W przypadku  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  elementy uzbrojenia  terenu,

należy  bezzwłocznie  powiadomić  właściciela   urządzeń.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  bezwzględnie  zapoznać się z  warunkami

zawartymi  w  załączonych uzgodnieniach dokumentacji projektowej.

Odcinki przewodów ułożone powyżej strefy przemarzania gruntu, należy ocieplić  warstwą granulowanego styropianu lub żużla wielkopiecowego o grubości 0,20 m.

  UWAGA !

-----------------

WYKONAWSTWO ROBÓT NIE MOŻE NARUSZAĆ PRAW OSÓB TRZECICH.

WYKOPY POD RUROCIĄGI NALEŻY OZNAKOWAĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEPOWOŁANYCH.

 5.2. Warunki gruntowo-wodne.

------------------------------------------

 Dla terenu objętego niniejszym opracowaniem Inwestor nie dysponuje badaniami 

 gruntowymi.

 W przypadku zaistnienia konieczności  odwadniania wykopów  na poszczególnych 

 odcinkach należy te prace wykonywać przez odpompowywanie  wody z wykopu 

 przy użyciu pompy elektrycznej lub spalinowej.  

 W celu rozliczenia  kosztu odwadniania wykopów, należy  prowdzić dziennik czasu 

 pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowań potwierdzany będzie przez 

 przedstawiciela Inwestora - Inspektora Nadzoru.

     5.3. Roboty  instalacyjno-montażowe.

   --------------------------------------------------------

 Roboty  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  „Warunkami

 technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. cz.II   

 Instalacje sanitarne i przemysłowe”  oraz  uwzględniając  wytyczne  n.p. producenta  

 stosowanych  materiałów.
 Do  montażu  można kolektorów kanalizacyjnych przystąpić  po  dokładnym,  

 ręcznym  wyrównaniu  podłoża,  usunięciu  kamieni   i  wyprofilowaniu  gruntu  na 

 kąt 90 stopni.

                                                    - 11 -

 Wykonane  odcinki  kanałów  należy  poddać próbie na szczelność - przewody   

 nieciśnieniowe  powinny  odpowiadać  normie : PN-92/B-10735.

 Przewody  z  PCV  -  nie  wymagają  powłok ochronnych.  

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z załączonymi 

 odpisami uzgodnień PZUD i warunkami wykonywania robót oraz powiadomić 

 o terminie rozpoczęcia robót - instytucje posiadające w omawianym terenie obiekty 

 uzbrojenia podziemnego - celem wskazania lokalizacji tych urządzeń.

   5.4.   Studzienki  kanalizacyjne.

-----------------------------------------------------

Na przykanalikach oraz w przypadkach kaskadowego podłączenia przykanalików bezpośrednio do kanałów - podłączenie typu „A” - przewidziano  wykonanie  studzienek  kanalizacyjnych typu  PRAGMA o średnicy 400 mm z kinetami przelotowymi.
Studnie kanalizacyjne typu PRAGMA wykonane są z elementów z tworzyw sztucznych. 
Kompletna studnia składa się z :

                     - rury trzonowej,

                     - kinety,

                     - teleskopu z włazem żeliwnym.

Rura trzonowa wykonana jest z PP-B / kopolimer blokowy propylenu/ o znacznej odporności na uderzenia oraz niskie i wysokie temperatury.

Materiał ten charakteryzuje się  znaczną odpornościa chemiczną oraz wykazuje wysokie zdolności kompensacyjne.

Rura trzonowa posiada ściankę stukturalną - karbowana z zewnątrz i gładką 

w środku.

Kinety o średnicach przelotu DN 110  do DN 200 wykonane są jako przelotowe

i zbiorcze z wlotami pod kątem 45 st.

Teleskopowe zakończenie studni eliminuje przekazywanie jakichkolwiek obciążeń  na podstawę studni.

Właz osadzony na teleskopie wykonany jest z żeliwa sferoidalnego i posiada zamknięcie utrudniające dostęp osób niepowołanych.  Zastosowano włazy typu T-30, przewidziane dla warunków niewielkiego natężenia ruchu kołowego – nośność 12,5 t.

Studnie Pragma są całkowicie szczelne pod względem infiltracji  wód gruntowych do kanalizacji jak i eksfiltracji ścieków do gruntu.                    
Studnie kanalizacyjne produkowane przez PIPELIFE są dopuszczone  do stosowania
w kanalizacji sanitarnej i budownictwie drogowym i posiadają odpowiednie aprobaty :

     - aprobata COBRTI „INSTAL” - AT/98-01-0395,

     - aprobata IBDiM - AT/97-03-0096.

Szczegółowe rozwiązanie studni typu PRAGMA pokazano na RYS.NR 10 
Na kolektorze sanitarnym zaprojektowano studnie  połączeniowe i przelotowe wykonane

z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm z płytami nadstudziennycmi wyposażonymi 
w otwór dla montażu włazu.

Przyjęto zainstalowanie włazów typu „Wałcz”, żeliwnych, przejazdowych typ ciężki. 

Część  przydenną  studzienek  wraz  z  płytą  denną  należy  wykonać  jako  wylewane  na  mokro  z  betonu  B-15.

                                                 - 12 -

Pod  płytą  denną  należy  wykonać  warstwę  wyrównawczą  z  chudego  betonu  grubości  10 cm. 

W  dnie  studzienek  należy  wyprofilować  kinety  z  betonu  B-15.

Studzienki  winny  być  wyposażone  we  włazy  żeliwne, przejazdowe , typ  ciężki

w/g SWW 0614-491-3 fig 61S. oraz  stopnie  włazowe   żeliwne  w/g SWW 0614-499-15.

Przejścia  przewodów  przez  ściany  studzienek  należy  wykonać w tulejach ochronnych.   

Powierzchnie  betonowe  studzienek  należy  z  zewnątrz  i  od  wewnątrz  -  zabezpieczyć  bitizolem  2R + P. 

Szczegóły rozwiązań technicznych projektowanych studni kanalizacyjnych pokazane są na RYS.NR 8  - studzienka połączeniowa  oraz RYS.NR 9 - studzienka przelotowa.

W przypadku wykonywania włączenia przykanaliku bezpośrednio do kanału  typ „A” -

w miejscu włączenia przewidziano wykonanie studzienki czyszczącej - jak pokazano na RYS. NR 11 - Schematy - „A’ i „B”  podłączenia przykanalików.

Studzienka czyszcząca winna być wykonana z rury PCV kanalizacyjnej o śr. 160 mm , zamknięcie stanowi właz studzienkowy typu PRAGMA.
6. Zestawienie przyłączy wodociągowych i przykanalików.
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                   TABELA NR 1
                                                                                             ------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  L.p.  Nr geod.dz.   Nazwisko i imię                   Przyłącze/Przykanalik mb.;śr./włączenie             

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1          2                        3                                                            4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1.      44              Banaszkiewicz Józef                           9 / 5  0,10/„A”

   2.        9              Dąbrowiecka Anna                              5/8    0,10/„A”

   3.      45              Chenc Jadwiga                                    7/5    0,10/„A”

   4.     8/1              Szada Czesław                                    5/8    0,10/”A”
   5.      45              Chenc Jadwiga                                   10/5   0,10/”A”

   6.     46               Urbaniak Marianna                              9/6    0,10/S31

   7.     7/1              Żbikowski Marek                                  5/7    0,10/”B”

   8.     6/1              Roszak Dariusz                                   6/8     0,10/”B”

   9.     47               Małkowska Marianna                           9/7    0,10/S32

 10.    5/1               Kostecka Marianna                              5/7    0,10/”B”

 11.    48                Rożek Anna                                         9/7    0,10/”B”

 12.    49/1             Kaczmarek Anna                                 9/8    0,15/S33

 13.    4/1               Wawrzyniak Marek                              3/4    0,10//S33        

 14.     3                 Ziółkowski Włodzimierz                       5/7    0,10/”B”
 15.    50/1             Koralewski Jan                                    9/10  0,15/S34

 16.     2                 Pawłowska Henryka                            2/10  0,10/”B”

 17.   585/11          Głodkowski Jan                                   10/6  0,10/”B” 
 18.   585/10          Skiczak Mirosław                                 10/5  0,10/”B”
 19.   585/9            Zielińska Ewa                                        9/5  0,10/”B”
 20.    20                Kletkiewicz Ewa                                    3/5  0,10/S41   
 21.   565/8            Kletkiewicz Jerzy                                 10/5  0,10/S41
 22.   585/12          Pawłowski Andrzej                              11/9  0,15/”B”
 23.   585/13          Trząsalski Janusz                                10/9  0,15/”B”
                                                   - 13 -
                                                                                               TABELA NR 1 c.d.

                                                                                         ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1        2                              3                                            4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 24.   28/1         Słomkowska Mirosława                    4/5   0,10/”B”

 25.   585/14     Majos Jan                                       10/7   0,15/S37           

 26.    52/1        Dębowski Jan                                   4/7   0,15/”B”  

 27.   585/15     Danielak Antoni                               12/1  0,15/”B”
 28.   53/1         Chenc Lidia                                       6/7   0,10/”B”
 29.   585/16     Kaczmarek Kazimierz                     11/11 0,10/”B”
 30.   54/1         Stawicka Grażyna                             5/7   0,10/”B”
 31.   585/17     Masłowska Zofia                              12/8  0,10/”B”  
 32.   34/2         Łęga Hanna                                       3/5  0,10/”B”
 33.   585/18     Płoszaj Halina                                 11/10 0,10/S39  
 34.   115/10     Chęcińska Franciszka                      3/6    0,10/S23 - istn.
 35.   39/1         Szczerbiak Krystyna                         7/3    0,10/”A”
 36.   38/1         Rosiak Ireneusz                                7/4   0,10/S42 
 37.   115/9       Bawolska Iwona                                2/6   0,10/”B”
 38.    37/1        Chojnowska Genowefa                     8/5   0,10/S42
 39.   115/7       Sochczewski Krzysztof                  10/10  0,10/”B” 
 40.   115/4       Roszak Zdzisław                               6/2   0,10/S54
 41.   115/8       Rogiewicz Kazimierz                     15/12   0,10/S54 
 42.   36/1         Topolski Marek                               9/10    0,10/S43
 43.   115/5       Pieńkowski Józef                             3/5     0,10/”B”  
 44.    35/1        Durniat Halina                                  6/4    0,10/”B”
 45.   115/14    Ochociński Andrzej                           3/7    0,10/S44 
 46.   115/13    Ochocińska Jadwiga                         3/5    0,10/”B”           
 47.   585/20    Cybulski Andrzej                             21/15  0,15/”B”   

 48.   585/21    Henc  Wojciech                               23/15  0,15/”B”
 49.   115/2      Guziałowska Daniela                        3/10   0,10/”B”
 50.   585/22    Żelazek Stanisław                           23/15  0,15/S47  
 51.   115/3      Błachowicz Mieczysław                    4/14   0,10/”B”
 52.    64          Pakulski Krzysztof                            7/15   0,10/”B”
 53.   585/23    Ochociński Andrzej                         20/10  0,15/”B”
 54.   585/24    Radaczyński Jan                             18/12  0,10/48
 55.    65          Zboińska-Łęga Helena                      4/12  0,10/”B”     
 56.    66          Ziółkowska Krystyna                         4/13  0,10/”B”       
 57.   585/25    Szczepańska Barbara                     18/13  0,15/”B” 
 58.   585/16    Moszczyński Kazimierz                   20/15  0,15/S48a
 59.    67          Więckowski Jan                                5/12   0,10/”B”
 60.    68          Szumiński Julian                              4/10   0,10/”B”
 61.  585/119   Stanny Piotr                                    19/15   0,15/”B”
 62.  585/28     Musiał Tadeusz                              18/13   0,15/S49
 63.    69          Mielcarek Marianna                         5/20    0,15/S52
 64.   70/2        Paczkowski Eugeniusz                    5/10    0,10/S52
 65.   585/31    Błachowicz Adam                          16/14    0,15/S52
                                                  - 14 -

                                                                                                     TABELA  NR 1 c.d.

                                                                                                 -------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1       2                             3                                                 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  66.   585/33    Nocoń Jan                                    16/14   0,15/”B” 

  67.   586/2      Kowalski Jan                                 17

          620/2      Kowalski Jan                                    16    0,15/”B”

  68.   71/1        Pawlak Izabela                               4/7     0,10/S52

  69.   586/3      Piekarski Ryszard                         12/20  0,10/S51

  70.   72/1        Wojtczak Stanisław                       10/5    0,10/”B”  

  71.  586/4       Woźniak Janusz                            15/18  0,15/”B”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                       - 15 -
                                           Z A Ł Ą C Z N I K I

                                    =========================
                                                   - 48 -

                                                                    Załącznik Nr 11
                                                                ------------------------------
              Zestawienie materiałów podstawowych.

     1. Rura wodociągowa PCV o śr.110 mm.             - 798 ,0 mb.

     2. Zasuwa żel. kołn. doziemna o śr. 100 mm.       - 1 szt.

     3. j.w. o śr. 80 mm.                                                - 6 szt.

     4. Hydrant p.poż. podziemny o śr. 80 mm.            - 6 kpl.

     5. Obudowa zasuwy + skrzynka uliczna               - 78 kpl.

     6. Płytka hydrantowa                                             - 6 kpl.

     7. j.w. do zasuw                                                    - 72 kpl.                                          

     8. Tabliczka informacyjna                                     - 72 szt.

     9. Nawiertka przyłączowa o śr.110/40/32/25mm. - 69 szt.

   10. Rura PE o śr. 32 mm.                                        - 641,0 mb.
   11. j.w o średnicy 40 mm.                                       -  40,0 mb.

   12. Studzienka wodomierzowa prefabrykowana -  71 kpl.

   13. Wodomierz o śr. 15/20mm z zaworami odcinającymi - 71 kpl.

   14. Zawór zwrotny przeciwskażeniowy  -               71 szt.
   15. Rura kanalizacyjna PCV o śr.0.20 m.               - 795 mb.
   16. j.w. o śr. 0.15 m.                                               - 313,0.

   17. j.w. o śr. 0.10 m.                                               - 372,0 mb.
   18. Studnie  kanalizacyjne o śr.400 mm „PRAGMA”
         z kinetą przelotową  o śr.110 mm.                    - 71 szt.
   19. Teleskop z włazem typ  T30                            -  6 kpl. 

   20. Kręgi żelbetowe o śr. 1200mm. i wysokości H = 0,50 m   -  92 szt.
   21. Pokrywy nadstudzienne z otworem na właz  o śr. 0,60 m. - 25 szt.
   22. Właz żeliwny  „Wałcz” – typ ciężki                    - 25 szt.
                                                    - 49 -

                                       INFORMACJA

     DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

         Nazwa obiektu budowlanego : Sieć wodociągowa z przyłączami i kanalizacja

                                                            sanitarna z przykanalikami.

         Adres  obiektu budowlanego :  Osięciny,                        

                                                           ul.Kruszwicka z wprowadzeniami

                                                           w ul.ul.Piastowską i Konopnickiej.

         Inwestor : Gmina Osięciny. 

         Adres :  88 - 220 Osięciny.

                                                          - 50 -

   1. Podstawa opracowania informacji .

--------------------------------------------------------

   Podstawą opracowania niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  jest :

      - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. / z póżn. zm./ - Prawo budowlane.

      - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

        dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  2. Zakres robót.

-------------------------

   Niniejsze opracowanie dotyczy budowy  sieci wodociągowej z przyłączami  oraz budowy
   kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osięciny ul.Kruszwicka
   z wprowadzeniami w ul.ul.Piastowska i Konopnickiej.

   Zaprojektowano wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm.
   i długości:

                                              L = 798 mb.

                                        ------------------------

   Niniejsze opracowanie obejmuje również wykonanie przyłączy obiektowych w liczbie 

   71 szt.

   Przyłącza obiektowe zaprojektowane zostały z rur PE o średnicach 32 / 40mm.

   Długość projektowanych przyłączy obiektowych wynosi :

                                            L = 681 mb.

                                         --------------------

   Zaprojektowano wykonanie kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur 
   kanalizacyjnych  PCV  o średnicach  0.20 m; 0,15 m;   i długości: 

                                              L = 835  mb.

                                        ---------------------------  

   Na kolektorach kanalizacji sanitarnej zlokalizowane jest łącznie 26 szt.  studni
  zbiorczych i przelotowych z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm oraz  3 szt. studni 

  zbiorczych - typu Pragma o średnicy 400 mm.

   Opracowanie obejmuje  także 71 szt. przykanalików z rur kanalizacyjnych PCV
   o średnicy  0.10 m.;0,15 m. i długości :

                                           L = 645 mb.

                                        ---------------------

    w tym :

                - przykanaliki o średnicy 0,10 m -  L = 372 mb.

                                                                    -------------------

                - przykanaliki o średnicy 0,15 m. - L = 273 mb.

                                                                   ---------------------   

  Przykanaliki zakończone są studzienkami przelotowymi typu PRAGMA w liczbie  71 szt.
                                                     - 51 -   
 3. Wykaz istniejących obiektów.

---------------------------------------------

   Trasa projektowanych urządzeń wod-kan.  jest zlokalizowana na działkach będących 
   własnością Urzędu Gminy / drogi gminne/ . 
  Lokalizacja projektowanych urządzeń na terenie   niebędącym własnością Urzędu Gminy 
  została  uzgodniona  z właścicielami  gruntów.

  W oparciu o Opinię Nr 1617/2008 z dnia 05.11.2008r.  wydaną przez Starostwo

  Powiatowe w Radziejowie - Powiatowy  Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
  -  na trasie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej
 z przykanalikami:

           -  występują czynne urządzenia telekomunikacyjne,
           -  występują kable energetyczne - uzgodnienie w  w/w Opinii,

4. Wskazania  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  budowlanych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podczas relizacji budowy sieci wodociągowej z przyłączami i  kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami należy liczyć się z możliwością wystąpienia następujących zagrożeń :

   - z tytułu prowadzenia robót ziemnych ręcznie oraz sprzętem zmechanizowanym,

   - z tytułu prowadzenia robót w terenie uzbrojonym - szczególnie dotyczy występowania   

     urządzeń  energetycznych,
   - z tytułu wywozu urobku z wykopów,
   - z tytułu składowania materiałów.

5. Instruktaż pracowników.

-------------------------------------

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy  winni zostać zapoznani z instrukcją bezpiecznego  wykonywania tych robót i przeszkoleni 
w zakresie wstępnym - ogólnym oraz na stanowiskach pracy .

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy.

 2. Opracowanie projektu organizacji ruchu środków transportu.

 3. Opracowanie systemu łączności i alarmowania.

 4. Oznakowanie i zabezpieczenie  stref szczególnego zagrożenia.

 5. Instruktaż i wyposażenie pracowników.  

 6. Kontrola prawidłowości realizacji zaleceń i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.  

                                                     - 52 -   
                                       C Z Ę Ś Ć     G R A F I C Z N A

                                ====================================

