[image: image1.jpg]PROENERGIA Sp. z o0.0.
Doradztwo i Ustugi
Warszawa

PROJEKT ZALOZEN DO PLANU
ZAOPATRZENIA GMINY
OSIECINY
W CIEPLO,

ENERGIE ELEKTRYCZNA
| PALIWA GAZOWE

Warszawa, czerwiec 2004 r.



[image: image2.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osieciny w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.

i Sci PROENERGIA Sp. z o.0.
SpIS tresci Doradztwo i Ustugi
02-516 Warszawa
ul. Staroécifiska 10/12 m. 20
tel. 849-51-19, tel./fax 646-28-70
NIP 521-03-30-545

e W SEEP Lo 3
1.1 Podstawa OpracoWania ..........ccceeiueiiiriiiieiie e 3
1.2 Przedmiot i zakres opracowania 3
Uwarunkowania Prawine ............c.cceevviiiiiriiiiesieesses s 4

3. Ogodlna charakterystyka gminy Osi@Ciny............ccoooiiiii. 7
3.1 Potozenie, dane 0goINe. .........ccooiioiiiimiimiiiie s 7
3.2 Warunki KimatyCzne. .....cscomcaemsomsmsnmmanamesnnsssossessse 8
3.3 Warunki srodowiskowe — infrastrukiura ...........cccooeiiiininnnnn 9

4. Charakterystyka istniejacego stanu zasilania w czynniki
ENEIGELYCZIE. ...oiuiiiiiiiiie it 11
4.1 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego. ...........ccoooininieinn 11
4.2 Charakterystyka systemu gazowniCZego. .......cc.covuvruemriimimmininnneees 17
4.3 Charakterystyka systemu zasilania w ciepfo. ... 20

5. Bilans mocy i zuzycia czynnikéw energetycznych. ....... 22
5.1 Bilans mocy i zuzycia energii elektryCznej. ... 22
5.2 Bilans mocy i zuzycia gazu ZiemMnNego. ........ccorvreraeeiimaiinaiens . 24
5.3 Bilans mocy i zuzycia energii CIepINgj. ..........ccovviiiiiis 24

6. 0Ocena rynku PaliW. ..........ccccouiiiiiiiii 35

7. Analiza racjonalno$ci gospodarowania moca i energia. ....................... 43
7.1 Przedsiewziecia racjonalizujace uzytkowanie no$nikow

ENEIgEtYCZNYCH. ..ccciuiriiiiriiiiintiiiern s st s 43
7.2 Mozliwosci budowy alternatywnych zrodet energii. ... .. 45
7.3 Mozliwosci skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. ... 47

8. Ocena mozliwosci oraz sposobéw pokrycia zapotrzebowania
na No$niKi @NergetyCzne. ... 48

9. Program inwestycji i remontéw sieci elektroenergetycznych dla
gMINY OSTQCINY ...ttt 49

10. Ocena oddzialywania na srodowisko systemu zaopatrzenia w
@NErgiQ CIBPING. . ..ooooiiiiiiiiie e 51

11. Wspétpraca z gminami 0SCIennymii. ... 58

12. POASUMOWANIE. ........oooiiiiiiiiiiicciic et 59

13. Zgodnos$é zatozen rozwojowych gminy Osigciny z zatozeniami
polityki energetycznej panstwa. ... 60

14. Propozycje i wnioski dla programu dziatan w zakresie
energetycznego rozwoju gminy OSI@CINY ... 60

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image3.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Noo

© ®

. Wstep

1.1 Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig nastepujace dokumenty:

. Umowa zawarta pomiedzy gming Osigciny a Spétka z o0.0. Proenergia

Doradztwo i Ustugi z siedzibg w Warszawie przy ul. Staroscinska 10/12 z
05.2004 r.
Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54 z dn.
04.06.1997 z p6zniejszymi zmianami).
Zatozenia polityki energetycznej Polski do roku 2020 — Warszawa, z dnia
22.02.2000 r. oraz korekte Rzadowg z 2002 .
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego z dnia
6.08.1997 r. ’
Strategia rozwoju gminy Osigciny na lata 2003 — 2008.
Koncepcja gazyfikacji gminy.
Powiatowy program ochrony $rodowiska z planem gospodarki odpadami na
lata 2004 — 2013.
Diagnoza stanu gospodarki Powiatu Radziejowskiego.
Informacje i dane techniczne dotyczace:
a. Systemu elekitroenergetycznego - uzyskane w Zakfadzie
Energetycznym S.A. Torun oraz Rejonie Energetycznym Radziejow.
b. Systemu gazowniczego — Zaktadu Gazowniczego Bydgoszcz.

10. Informacje Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska dotyczace stanu

zanieczyszczenia atmosfery w gminie.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Osieciny.

Zakres opracowania obejmuje:

Ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na energie
elektryczna, cieplng i paliwa gazowe.

Ocene rynku nosnikow energii na terenie gminy.

Propozycje przedsiewzie¢ racjonalizujacych uzytkowanie energii elektrycznej,
ciepfa i paliw gazowych.

Ocene mozliwosci oraz sposobdw pokrycia zapotrzebowania na ciepto,
energie elektryczng i gaz do roku 2020.

Zakres wspofpracy z gminami o$ciennymi.

Whioski i propozycje dziatan zmierzajgcych do zaspokojenia potrzeb
energetycznych gminy.

PROENERGIA Sp. z 0. o.



[image: image4.jpg]Projekt zalozen do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

2. Uwarunkowania prawne.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym (art. 7) do zadan
wiasnych realizowanych przez gminy zaliczyta zaspokajanie potrzeb zbiorowych
wspolnoty, do ktorych wigczono miedzy innymi zaopatrzenie mieszkancow w energie
elekiryczng i cieplng. Obowigzki gminy w tym zakresie precyzuje Ustawa — Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. wraz z p6ézniejszymi zmianami.
Art. 18 przytoczonej ustawy moéwi, ze ,do zadan wiasnych gminy w zakresie
zaopatrzenia w energie elektryczna, ciepto i paliwa gazowe nalezy:
o planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe na obszarze gminy;
» planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujgcych sie na terenie
gminy; '
o finansowanie o$wietlenia ulic, placow i droég, znajdujgcych sie na terenie
gminy, dla ktérych gmina jest zarzadca.

Zadania te gmina powinna realizowa¢ zgodnie z zatozeniami polityki energetycznej
panstwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami
zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiebiorstwa energetyczne zajmujace sig¢ przesytaniem i dystrybucjg paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciepta zostaly zobowigzane (art. 16) do
sporzadzenia planéw rozwoju w zakresie aktualnych i przysztych potrzeb
energetycznych gminy z uwzglednieniem kierunkéw rozwoju gminy zawartych w
,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego”. Plany te
powinny obejmowac okres nie krotszy niz 3 lata i zawiera¢ w szczegdinosci:
e przewidywalny zakres dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciepta;
e przedsiewzigcia w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci oraz
ewentualnych nowych zrodet paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepta,
w tym zrédet niekonwencjonalnych i odnawialnych;
« przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie paliw i energii u odbiorcow;
¢ przewidywany sposéb finansowania inwestycji;
e przewidywane przychody niezbedne do realizacji planow.

Przy tworzeniu planéw rozwoju przedsiebiorstwa energetyczne powinny
wspétpracowaé z przytaczonymi podmiotami oraz gminami, na ktérych obszarze
przedsigbiorstwa te prowadza dziatalno$¢. Cho¢ nie wynika to z obowigzkéw
ustawowych plany rozwojowe tworzone sg réwniez przez odbiorcow energii, np.
przedsiebiorstwa, wspodlnoty mieszkaniowe.

Z uwagi na to, ze generalnie gospodarzem w gminie sg wiadze samorzadowe tej
gminy, od gminy winna wyj$¢ pierwsza inicjatywa tworzenia skoordynowanych
organizacyjnie i merytorycznie planow wszystkich zainteresowanych podmiotow.

Ustawa Prawo energetyczne (art. 19 i 20) na gminy naktada, bowiem obowigzek
koordynacji catoksztattu dziatan zwigzanych z  planowaniem energetycznym.
Podstawowym dokumentem niezbednym do prawidtowej gospodarki energetycznej

4

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image5.jpg]Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia gminy Osieciny w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.

jest ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe”, , Projekt planu”).

Ustawa okre$la procedure powstawania tych dwéch dokumentéw.

Zgodnie z intencjg ustawodawcy ,Zatozenia do planu” powinny zawieraé ocene stanu
aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng
i paliwa gazowe, wpltywu przedsiewzie¢ racjonalizujgcych uzytkowanie no$nikow
energii, mozliwo$ci wykorzystania istniejacych nadwyzek lokalnych zasobéw paliw i
energii, z uwzglednieniem skojarzonego wytwarzania ciepta i energii elektrycznej
oraz zagospodarowania ciepta odpadowego z instalacji przemystowych oraz zakres
wspotpracy z innymi gminami.

Zakres planowania i procedury dwuetapowego dochodzenia do dokumentéw
lokalnego prawa ma na celu, z jednej strony umozliwi¢ uczestnictwo w procesie
planowania istotnych przedmiotéw, ktére majg reprezentowac interesy panstwa,
regionu oraz gospodarki i spoteczno$ci gminy, z drugiej strony stworzyé warunki do
uzyskania zgodnosci w procesie koordynacji planéw gminy i przedsigbiorstw
energetycznych zaopatrujgcych gmine w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe,
najlepiej na etapie tworzenia ,Zatozen do planu”.

Chociaz samorzad gminny moze wystepowac z réznych pozycji (odbiorcy, dostawcy
noénikéw energii) to jednak jest on przede wszystkim regulatorem lokalnego rynku
energii. Poprzez plan zaopatrzenia musi reprezentowa¢ interes publiczny w
tworzeniu bezpiecznego, przyjaznego $rodowisku i akceptowalnego spofecznie
systemu zaopatrzenia w nos$niki energii. Sprzeczne interesy producentow i
dystrybutoréw energii oraz uzytkownikéw energii powinny byé rownowazone.

Uczestnictwo w procesie planowania energetycznego w gminie niesie ze sobg
istotne korzy$ci wszystkim podmiotom lokalnego rynku. Wtadze gminy majg
mozliwo$¢ zrealizowania poprzez ,Zatozenia do planu” wtasnej polityki energetycznej
i ekologicznej oraz celow gminy (bezpieczenstwo zaopatrzenia, minimalizacja
kosztéw ustug energetycznych, poprawa stanu Srodowiska, akceptacja spoteczna).
Przedsiebiorstwa i spotki energetyczne moga oczekiwaé lepszego zdefiniowania
przysztego lokalnego rynku energii, uwiarygodnienia popytu na energie oraz
uniknigcia nietrafnych inwestycji po stronie wytwarzania, przesytu i dystrybucji
energii. Odbiorcy energii moga spodziewac sie, poprzez integracje strony podazowej
i popytowej lokalnego rynku energii, dostepnosci do ustug energetycznych po
mozliwie najnizszych kosztach.

Wymierng korzy$¢ z planowania energetycznego w gminie ubiegajacy sie o
przytaczenie do sieci, czy to elektrycznej, gazowej czy cieptowniczej. Ustawa Prawo
energetyczne naktada na przedsiebiorstwa energetyczne obowigzek rozbudowy sieci
i przytaczenia odbiorcéw, przy czym oplaty przytaczeniowe stanowié¢ bedg 25%
rzeczywistych naktadow przedsigbiorstwa na inwestycje. Warunkiem jest, by zadanie
inwestycyjne byto przewidziane w zatozeniach do planu zaopatrzenia w media
energetyczne.

Ustawa Prawo energetyczne wymaga, aby ,Zatozenia do planu” byly zgodne z
przyjetymi zatozeniami polityki energetycznej panstwa. W przyjetych przez Rade

PROENERGIA Sp. z 0. o.



[image: image6.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osieciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Ministrow dokumencie ,Zatozenia polityki energetycznej Polski 2020 roku” okreslono
gtéwne cele i strategiczne kierunki dziatania panstwa, aktualny stan gospodarki
energetycznej, prognozy krajowego zapotrzebowania na paliwa i energie z oceng
bezpieczenistwa energetycznego, a takze program dziatan panstwa. Za kluczowe
elementy polskiej polityki energetycznej uznano:

o bezpieczenstwo energetyczne, rozumiane jako stan gospodarki umozliwiajacy
pokrycie biezacego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcow na
paliwa i energie w sposob technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy
zastosowaniu wymagan ochrony $rodowiska;

o poprawe konkurencyjnosci krajowych podmiotow gospodarczych;

o ochrone $rodowiska przyrodniczego przed negatywnymi skutkami procesow
energetycznych, m.in. poprzez takie zaprogramowanie dziatan w energetyce,
ktore zapewnia zachowanie zasobow dla obecnych i przysztych pokolen.

Dla osiagniecia wyzej wymienionych celéow dokument przewiduje realizacje szeregu
strategii, m. in. Strategie zintegrowanego zarzadzania energiq i Srodowiskiem,
zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju, wspierajacg  dziatania
ukierunkowane na eliminacje zrédet zanieczyszczen, a nie ich skutkéw, dziatania
prowadzace do zmniejszenia no$nikéw energii.

Wedtug opracowanej poprzez Ministerstwo Srodowiska ,Strategii zréwnowazonego
rozwoju Polski do 2025 roku”, bedacej zbiorem wytycznych dla resortow
opracowujacych strategie sektorowe, zréwnowazony rozwo6j mozna pojmowac jako
prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania
praw przysztych pokolen do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Definicja ta
wskazuje, ze rozw6j gospodarczy i cywilizacyjny obecnego pokolenia nie powinien
odbywaé¢ sie kosztem wyczerpywania zasobow nieodnawialnych i niszczenia
srodowiska, dla dobra przysztych pokolen, ktére tez beda posiadaty prawa do swego
rozwoju. Dlatego tez, istotnym elementem Strategii zintegrowanego zarzadzania
energig i $rodowiskiem jest promocja energii ze zrodet odnawialnych, a takze
promocja skojarzonej produkciji energii elektrycznej i cieplnej. W czesci poswieconej
programowi dziatan panstwa dokument stwierdza:

,\Wiadze gminne, sporzadzajac zatozenia do planu zaopatrzenia w energie
elektryczng, ciepto i gaz w jak najszerszym zakresie uwzgledni¢  powinny
niekonwencjonalne i odnawialne zrodta energii w tym ich walory ekologiczne i
gospodarcze dla swego terenu. Do zrédet tych naleza: zasoby energetyki wodnej,
wiatrowej, energia zawarta w organicznych odpadach komunalnych w tym biogaz do
produkgji ciepta i energii elekirycznej oraz paliwa odpadowe z przedsiebiorstw
przemystowych i rolnych.

Rzad uwaza, ze wskazane w ustawie ,Prawo energetyczne” zasady powinny by¢
szerzej wykorzystywane przez wiadze lokalne. To przede wszystkim ich aktywna
postawa winna stworzy¢ warunki dla rozwoju energetyki niekonwencjonalnej i
wzrostu ich wykorzystania”.

Strategie decentralizacji organizacyjno-technicznej systemow energetycznych, ktorej
celem jest udzielenie wsparcia organom samorzadowym, Ww my$l Prawa
energetycznego przewidzianych do roli aktywnych realizatorow polityki energetycznej
panstwa, w bardziej sprawnym wykorzystaniu lokalnych warunkow do stymulowania
rozwoju na obszarze gminy czy regionu, przy opracowywaniu zatozen do planu

6

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image7.jpg]Projekt zatozef do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.

zaopatrzenia w energie. W tym celu rozwdj  krajowego  systemu
elektroenergetycznego bedzie zorientowany na:

o rozwdj rozproszonych zrodet matej mocy, produkujgcych energie elektryczng i
cieplng w skojarzeniu;

o przyépieszone wykorzystanie lokalnych zasobow energii, gtéwnie odnawialnej;

o rozwdj lokalnych rynkow energetycznych.

Strategia liberalizacji sieciowych rynkoéw energetycznych, zaktadajgca etapowa
restrukturyzacje, prywatyzacjg, regulacje i deregulacje prowadzaca do konkurencji na
rynkach energii.

Strategia poprawy  efektywnosci energetycznej, zmierzajgca do poprawy
bezpieczenstwa energetycznego i ekologicznego, poprawy konkurencyjnosci
krajowych podmiotéw gospodarczych oraz wzrostu efektywnosci gospodarowania.
Kluczowym elementem strategii bedzie promocja nowoczesnych, wysoko
efektywnych energetycznie maszyn i urzadzen.

3. Ogélna charakterystyka gminy Osigciny.
3.1 Polozenie, dane ogodine.

Obszar gminy Osieciny lezy w potudniowej czeSci wojewddztwa kujawsko —
pomorskiego i pétnocno — wschodniej czesci powiatu radziejowskiego. Gmina
podzielona jest wewnetrznie na 31 sotectw z 33 miejscowosciami o powierzchni
12 299 ha, w tym:

- uzytki rolne stanowig 89,7% powierzchni catkowitej,

- lasy i grunty lesne stanowia 4,9%,

- érednia powierzchnia gospodarstwa rolnego 7,29 ha,

- liczba gospodarstw domowych 2 261 szt.,

- liczba gospodarstw rolnych 1 347 szt.,

- liczba podmiotow gospodarczych 602,

- stopien zwodociggowania gminy wynosi 100%,

- stopien skanalizowania 15,6%,

. bezrobotni to 888 0sob, w tym 452 kobiety na koniec kwietnia 2004 r.,

- gleby zajmuja powierzchnie 9 318 ha, co stanowi 76% obszaru gminy,

- wody powierzchniowe zajmujg 9 ha, co daje niski wskaznik jeziornosci,

wynoszacy 0,07% obszaru gminy,
- obszary podmokte zajmuja 325 ha, co stanowi 2,6% powierzchni gminy.

Pod wzgledem liczby ludno$ci gmina nalezy do najwiekszych gmin wiejskich powiatu
radziejowskiego. Ludno$¢ w grudniu 2000 . liczyta 8 408 os6b, w tym 4 303 kobiet.
Na przestrzeni wielolecia od 1995 r. liczba ludnosci zmniejszyta sie o 111 oséb.

Czynnikami majacymi wptyw na liczbe mieszkancow gminy sa:
- przyrost naturalny — w latach 1995 — 2000 zmienit sie z + 3,5 do — 1,6 na 1000
mieszkancow;
- migracje — w latach 1995 — 1996 wyemigrowaty 143 osoby.

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image8.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe.

Struktura ludno$ci wg wieku:
- przedprodukcyjny 2 154 osoby, co stanowi 25,6%,
- produkcyjny 4 808 osoby, co stanowi 57,2%,
- poprodukcyjny 1 446 osob, co stanowi 17,2%

Prognozy biologiczne przewiduja, ze do roku 2018 w gminie zmniiejszy si¢ liczba
ludnoéci ogétem, ale nastapia zmiany w strukturze wiekowej ludnosci.

Niepokojacym zjawiskiem w gminie jest niski poziom wyksztatcenia:

- wyksztatcenie podstawowe — 46,9%
- zasadnicze zawodowe — 25,4%

- wyksztatcenie $rednie — 4,0%

- wyksztatcenie wyzsze — 2,0%

- bez wyksztatcenia — 11,1%

Gtéwnym miejscem pracy ludnosci gminy Osieciny jest rolnictwo — $rednie
zatrudnienie na 100 ha uzytkéw rolnych wynosi 26,4 osoby. Ludno$¢ zwigzana z
rolnictwem stanowi 72,8% ogétu ludnoéci w wieku produkecyjnym. Poza rolnictwem
pracuje na terenie gminy 9,8% ludnoéci zawodowo czynnej.

W 2000 r. w gminie zarejestrowanych byto 602 podmioty gospodarcze, a liczba ta
ciggle wzrasta.

Opieke zdrowotng w gminie petni prywatny Osrodek Zdrowia we wsi Osigciny,
porady specjalistow wykonywane sa w Radziejowie, Toruniu, Wioctawku i
Bydgoszczy. Ogdlny stan zdrowia ludnosci gminy ksztattuje sie w sposob
zréznicowany w zaleznosci od grupy wiekowej.

Na terenie gminy funkcjonujg 4 szkoty podstawowe oraz gimnazjum w Osiecinach.
Ponadto znajduje sie przedszkole. W roku 2000 do szkét podstawowych
uczeszczalo 749 uczniéw, a do gimnazjum 275 uczniéw. Gmina zatrudnia 63
nauczycieli.

W gminie funkcjonuje Gminny Dom Kultury oraz 10 $wietlic wiejskich dla dzieci i
miodziezy. Czytelnictwo w gminie obstugiwane jest przez gminng biblioteke w
Osiecinach oraz filie w Koscielnej Wsi.

3.2 Warunki klimatyczne.

Klimat gminy nie stanowi uwarunkowania sprzyjajacego lub ograniczajacego jej
rozwéj i jest on typowy dla tej czesci kraju. Zaliczany jest on do regionu
przejéciowego miedzy chtodnym i wilgotnym potnocnym, a cieplejszym i bardziej
suchym potudniowym. Gmina potozona jest w strefie niskich opadéw oraz silnych
wiatréw pojawiajgcych sie w okresie wiosennym.

Teren gminy potozony jest w obrebie $rodkowopolskiego regionu klimatycznego i
ksztattuje si¢ nastepujgco:
- $rednioroczna temperatura otoczenia 7,8°C;

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image9.jpg]Projekt zatozeni do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe.

- érednia temperatura sezonu grzewczego - 1,9°C;

- $rednia temperatura sezonu letniego 13,9°C;

- $rednia predkos$¢ wiatru 4,77m/sek.;

- $rednie zachmurzenia roczne 64%;

- $rednia suma opadoéw 470 mm;

- liczba dni z przymrozkami od 100 do 115;

- $rednia roczna wilgotno$¢ powietrza wynosi 67%;

- liczba dni z pokrywa $niezng 57;

- czas zalegania powtoki $nieznej 57 — 78 dni;

- $rednia temperatura najcieplejszego miesigca 18,8°C;
- érednia temperatura miesigca najchtodniejszego — 3,1°C.

3.3 Warunki srodowiskowe — infrastruktura

Gmina Osieciny potozona jest na obszarze historycznej Ziemi Kujawskiej,
stanowiacej kolebke polskiej paristwowosci. Podstawowym zasobem przestrzeni
przyrodniczej gminy sg gleby. Zaréwno czarne ziemie jak i gleby ptowe tworza
kompleksy o najwyzszych klasach bonitacyjnych (I-IVb) i najbardziej przydatne do
produkgiji rolnej. Wspomniane typy gleb zajmuja powierzchnie 9 318 ha, co stanowi
76% obszaru gminy.

Na obszarze gminy brak jest udokumentowanych zt6z surowcéw naturalnych. Mozna
wspomnie¢ o zasobach wegla brunatnego. Uwzgledniajac rolniczg funkcje gminy
oraz gleby o najwyzszych klasach bonitacyjnych eksploatacja wegla brunatnego nie
bedzie mozliwa. Cechg systemu hydrograficznego gminy jest mnéstwo wod
powierzchniowych.

Wody wéd podziemnych — nizszych pozioméw charakteryzujg sig duzg zasobnoscig
wynoszaca 293 m3h. Pozwala to na petne zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych
ludno$ci zamieszkujacej gmine oraz zachowanie rezerwy wynoszacej 130 m*/h.

Powaznym zagrozeniem dla wod podziemnych i powierzchniowych jest
nieuregulowana gospodarka wodno — $ciekowa oraz niedobér wody w glebie.

Komunikacja

Gmina powigzana jest z zewnetrznym ukfadem systemu komunikacji powiatowej za
posrednictwem sieci drog krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych. Droga
nr 62 Inowroctaw, Radziejow, Brze$¢ Kujawski, Ptock stanowi potaczenie
miedzyregionalne woj. Kujawsko — pomorskiego z wojewodztwem mazowieckim.
Droga nr 267 Ujma Duza, Osieciny, Piotrkow Kuj. Daje potaczenie migdzygminne i
miedzypowiatowe.

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image10.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osieciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Gospodarka $sciekowa

Miejscowoscig wyposazong w zbiorowg kanalizacje sanitarng jest wie$ Osigciny z
mechaniczno — biologiczng oczyszczalnie $ciekéw o przepustowosci 200 m?/d.
Ponadto w Zakfadzie Rolnym istnieje mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia
$ciekow dziatajagca na zasadzie ztoza biologicznego o przepustowosci 11,0 tys.
m?/rok. Mieszkancy gminy wytwarzajg rocznie ca 140 tys. m® $ciekow, z czego ca 55
tys. oczyszczanych jest w mechaniczno — biologicznych oczyszczalniach Sciekow.

Gospodarka odpadami statymi

Gminne wysypisko $mieci zlokalizowane jest na nieuzytku o powierzchni 2,05 ha we
wsi Borucin. Pojemno$é wysypiska wynosi 46 tys. m?, do tej pory nagromadzonych
jestca 10 tys. m® odpadéw, co zabezpiecza potrzeby gminy do 2010 roku.

Zaopatrzenie w wode

Diugo$é sieci wodociagowej w gminie wynosi 211,8 km, a ilos¢ podigczen
wprowadzajacych do budynkéw mieszkalnych wynosi 1644 punkty 100%
mieszkancow gminy zaopatruje sie w wode z gminnych uje¢ wody w Osiecinach,
Koscielnej Wsi, Wiodzimierce i Latkowie. Wodociagi pracuja w ukfadzie
dwustopniowego pompowania wody. Zasoby wody wykorzystywane sg w ca 56% i
dajg mozliwos¢ ich rozbudowy.

Zaopatrzenie w ciepto

Zaopatrzenie gminy w ciepto oparte jest na zrédtach rozproszonych. Sg to kotfownie
opalane weglem, olejem opatowym. Potrzeby wody uzytkowej oraz przygotowanie
positkow pokrywane sg gazem ptynnym, weglem, drewnem, energig elektryczna.

Zaopatrzenie w energie elektryczng

Gmina Osieciny zasilana jest w energig elektryczng z dwéch GPZ-tow 110/15 kV
Piotrkow Kuj. oraz Lubraniec, gdzie pracujg transformatory o mocy 2 x 16 MVA i
wykorzystane zaledwie w 38%. Sie¢ rozdzielcza $redniego napiecia 15 kV ma uktad
linii magistralnych i rozgateznych z mozliwoscig drugostronnengo zasilania i sa
liniami typu napowietrznego.

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Na dzien dzisiejszy gmina nie posiada gazu ziemnego. W oparciu o koncepcje
programowa gazyfikacji gminy opracowana w 1995 r. istnieje mozliwos¢ gazyfikacji
gazem ziemnym wysokometanowym.

10

PROENERGIA Sp. z 0. o.



[image: image11.jpg]Projekt zatozefi do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

4. Charakterystyka istniejacego stanu systeméw zasilania w
czynniki energetyczne.

4.1 Charakterystyka systemu elektroenergetycznego

Dostawca energii elektrycznej dla terenu gminy Osigciny jest Zaktad Energetyczny
S.A. — Torun, ul. Gen. Bema 128. Za sprawnos¢ i eksploatacje systemu
elektroenergetycznego 15 i 0,4 kV oraz jego rozbudowe odpowiada Rejon
Energetyczny Radziejow, ul. Brzeska 19.

Zasilanie gminy Osigciny w energie elektryczng ma miejsce z Gtownych Punktow
Zasilania (GPZ-téw) Piotrkow Kuj. oraz Lubraniec pracujgcych na napieciu 110/15
kV.

GPZ Radziejow pracuje na napieciu 15 kV, a zasilany jest linig 110 kV z GPZ-tu
Piotrkow Kujawski. Sie¢ zasilajaca i rozdzielcza pracuje na napieciu 15 kV, ma uktad
linii magistralnych i odgateznych. Sieci te maja mozliwosé drugostronnego zasilania.

Wymienione GPZ-ty pracujg w oparciu o zewnetrzne powigzania z uktadem
krajowego systemu elektroenergetycznego wysokiego napiecia, tj. 400 — 200 i 110
kV, a przez uktad transformacji zasilana jest cata sie¢ napowietrzna i kablowa
$redniego i niskiego napiecia.

Gwarancja ciggtosci i bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej i mocy do
wymienionych GPZ-téw Piotrkow Kuj., Radziejow i Lubraniec s3 linie napowietrzne
wysokiego napigcia 110 kV, ktérych zdolno$¢ przesytowa ma bardzo duze rezerwy —
siegajace 50% faktycznego obcigzenia.

GPZ Piotrkow Kuj. powigzany jest liniami 110 kV pomigdzy:
- Patnéw — Piotrkow Kuj. o przekroju AFL 185 mm?
- GPZ Radziejow — Piotrkéw Kuj. o przekroju AFL 240 mm?

GPZ - Lubraniec
- Konin — Lubraniec o przekroju AFL 185 mm?
- Wioctawek Wschod — Lubraniec o przekroju 185 mm?

GPZ Radziejow
- Piotrkéw Kuj. — Radziejow o przekroju 240 mm?, pracujgce na napieciu 15 kV.

Stan techniczny tych linii jest bardzo dobry, a takze caty uktad elektroenergetyczny
mozna takze ceni¢ jako bardzo dobry.

11

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image12.jpg]Projekt zatozef do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Stacja transformatorowa — GPZ Piotrkow Kuj.

Ip. Moc Moc czynna Obcigzenie transformatorow w %
Trf:lg}’i)rsn;(a\;or zainstalowana | transformatora Grudzien Grudzien Grudzien
w MVA w MW 2001 . 2002 r. 2003 .
1 TR 16 13,5 33 37 38
2 TRII 16 13,5 41 45 47

Stacja transformatorowa — GPZ Lubraniec

Ip. Moc Moc czynna Obcigzenie transformatorow w %
Tr;:\:(s);;)rsrr;a\\;or zainstalowana | transformatora Grudzien Grudzien Grudzien
w MVA w MW 2001 . 2002 r. 2003 r.
1 TRI 16 13,5 35 36 35
2 TR 16 13,5 40 41 43

Jak z powyzszych danych wynika przyrosty roczne obcigzenia pracujgcych i
zasilajacy gmine Osieciny jednostek transformatorowych sg bardzo mate, osiagajac
nieznaczny wzrost obcigzenia. Szacuje sie, ze rezerwa mocy elektrycznej na
punktach zasilania w urzadzeniach energetycznych i liniach przesytowych 110 kV
wynosi ok. 10 MW.

Potencjat techniczny w liniach elektroenergetycznych Rejonu Energetycznego
Radziejow

1 |kaczna diugosc linii 110 kV 112,3 km

2 |taczna dtugosé linii 15 kV 1594,0 km

3 |taczna dtugosE linii 0,4 kV 3 159,0 km

Potencjat techniczny urzadzen elektroenergetycznych w gminie Osieciny

T Linie elektroenergetyczne 15 kv A pOWisitZng 206,5 km
kablowe

& Linie elektroenergetyczne 0,4 kV nEpowielizoe 134,1 km
; kablowe

3 Stacje transformatorowe 15/0,4 kV | Zakfadu Energetyczn. 135 szt.

41 llose punktow o$wietlenia ulicznego lampy 842 szt.

12

PROENERGIA Sp. z 0. 0.




[image: image13.jpg]Projekt zatozef do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Sprzedaz energii elektrycznej w Rejonie Energetycznym Radziejow
w latach 2002 i 2003 w MWh

Miesigc Rok 2002 Rok 2003 Przyrost
Styczen 12 683,4 13 025,5 +342,1
Luty 10 599,2 10710,3 +111,1
Marzec 11 909,4 12 513,1 +603,7
Kwiecien 10 171,9 10 048,0 -123,9
Maj 10243,8 10 529,0 +285,2
Czerwiec 8 003,6 8518,0 + 5144
Lipiec 9 538,1 10 128,0 +589,9
Sierpien 8747,3 9 373,0 +625,7
Wrzesien 10 438,2 11 332,0 + 893,8
Pazdziernik 9644,3 9 100,0 -544,3
Listopad 12 384,5 10 600,0 -1784,5
Grudzien 10 245,6 10 227,6 ~18,0

Taryfa na energie elektryczng

Z dniem 1.07.2003 r. na terenie dziatania Zaktadu Energetycznego S.A. Torun
obowigzuje taryfa optat za energie elektryczna, przesyt energii - zatwierdzona
decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr DTA — 821/2711-E/3/2003/KG.

Podstawg opracowania taryfy bylo Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14
grudnia 2000 r., w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczen w obrocie energig elektryczng (Dz. U. 1 poz. 7 z dnia 15.01.2001 r.).
Zgodnie z jego zapisami, taryfe ustala sie na okres 12 miesiecy kalendarzowych,
poczawszy od dnia 1 VIl kazdego roku (§ 6.1). Przy kalkulacji taryfy uwzgledniono
takze , zgodnie z wytycznymi U.R.E., wzrost kosztéw przesytania i dystrybuciji
wynikajgcy z planowanego wprowadzenia nowej taryfy Polskich  Sieci
Elektroenergetycznych S.A.

Tre$¢ taryfy opracowana zostata na podstawie zaproponowanego przez URE
projektu tekstu taryfy dla Spétek Dystrybucyjnych.

Taryfa okresla w szczegolno$ci:

- ogblne zasady rozliczen za dostawe energii elektrycznej i Swiadczone
ustugi przesytowe;

- szczegotowe zasady rozliczen za energie elektryczna;

- szczegodtowe zasady rozliczen za ustugi przesytowe

- bonifikaty i upusty za niedotrzymanie standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcow;

- opfaty za nielegalny pobor energii elektrycznej;

- warunki stosowania wymienionych cen i stawek opfat;

- zasady ustalania optat za dodatkowe ustugi lub czynno$ci wykonywane
na dodatkowe zlecenia przytaczonego podmiotu;

- tabele cen i stawek opfat.

13

PROENERGIA Sp. z 0. o.




[image: image14.jpg]Projekt zalozen do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Sie¢ elektroenergetyczna éredniego i niskiego napiecia zasilajgca gmine Osigciny

Z rozdzielni stacyjnych 110/15 kV — G PZ-tow Piotrkow K uj., L ubraniec, R adziejow
wychodzg na teren gminy linie magistraine 15 kV. Stan tych linii uznaje sig jako
dobry, a $redni wiek pracy tych linii wynosi 16 lat.

Sieciami magistralnymi i rozgateznymi $redniego napiecia o ditugosci 206,5 km,
zasilane s3 stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Na terenie gminy pracuje 135 stacji
transformatorowych 15/0,4 kV o tgcznej mocy wynoszacej 9963 kVA. Stopien
obcigzenia tych stacji jest zroznicowany ($rednio od 47% - 88%) co Swiadczy o
pewnej rezerwie mocy dla wzrostu zapotrzebowania przez odbiorcow energii
elektrycznej. Wg oceny Regionu Energetycznego stan techniczny tych stacii
transformatorowych jest dobry.

W sieci rozdzielczej 15 kV i stacjach transformatorowych jest mozliwe zwiekszenie
dostawy mocy elektrycznej np. do celéw grzewczych, technologicznych dla rolnictwa,
czy zasilania nowych odbiorcéw energii elekirycznej, ale w przypadku paru stacji
transformatorowych moze sie to wigza¢ z koniecznoscig wymiany transformatorow
na jednostki o wiekszej mocy, tacznie z potrzebg dostosowania sieci niskiego
napiecia do rzeczywistych potrzeb.

Prognozowany wzrost cen taryfowych réznych nosnikéw energii, np. oleju
opatowego, gazu plynnego czy , w przysziosci, po zgazyfikowaniu gminy Osigciny
gazem ziemnym przewodowym — moze spowodowaé znaczace zwigkszenie
zapotrzebowania na energie elektryczng do celow ogrzewania budynkow
jednorodzinnych czy mieszkan i cieptej wody uzytkowej. W tej sytuacji celowym staje
sie wykorzystanie przez odbiorcéw ulg taryfowych uzaleznionych od stref czasowych
poboru energii elektrycznej, np.: w godz. 13:00 — 15:00 i 22:00 — 6:00, czy w strefie
weekendowej od pigtku do poniedziatku do godz. 6:00.

Ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV prowadzona jest sie¢ rozdzielcza 0,4 kV
bezposrednio do odbiorcow energii elektrycznej. Diugosé ogdtem tej sieci na terenie
gminy Osieciny wynosi 134,1 km, przy przekrojach od 35 do 70 mm?.

Ogélnie stan techniczny tych linii rozdzielczych jest zréznicowany, ale gwarantuje
ciagtos¢ dostawy energii elektryczne;j..

Z danych uzyskanych w Zaktadzie Energetycznym S.A. Torun oraz Rejonie
Energetycznym Radziejow, wynika, ze konfiguracja sieci wysokich napigé¢ zostanie
zmieniona. Planuje sie budowe GPZ-tu Badkowo 2 x 10 MVa w latach 2006/2007
oraz budowy linii 110 kV Radzejow — Badkowo w 2008 r. Prowadzi¢ si¢ bedzie
rozbudowe sieci rozdzielczej i stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz linii 0,4 kV.
Nastapi rowniez modernizacja sieci rozdzielczych 15 i 0,4 kV oraz stacji
transformatorowych 15/0,4 kV.

Oswietlenie ulic i placow

Gmina Osieciny posiada 842 punkty oswietlenia ulicznego i placéw z zaréwkami od
70 W do 250 W. taczna moc elektryczna zainstalowana w o$wietleniu  ulicznym

14

PROENERGIA Sp. z 0. o.



[image: image15.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energig elektryczna i paliwa gazowe.

wynosi 74 KW, a zuzycie energii elektrycznej wynosito: w roku 2002 — 335 787 kWh,
a w roku 2003 — 381 844 kWh.

Stan techniczny tego o$wietlenia ulega systematycznej modernizacji i poprawie.
Wynikiem tego jest:

o poprawa niezawodnosci funkcjonowania;

o poprawa efektywnosci os$wietlenia i optymalizacji zuzycia energii
elektrycznej na oéwietlenie — tylko w jednym roku zmniejszono pobor
energii elektrycznej na oéwietlenie;

e zmniejszenie kosztow utrzymania i konserwacii;

o wydtuzenie bezawaryjnej pracy lamp;

o poprawa estetyki o$wietlenia;

Przy dalszej realizacji modernizacji o$wietlenia ulicznego i placow nalezy zwrécic
szczegoblng uwage na:

¢ natezenie o$wietlenia,

e rownomiernosé oswietlenia;

o oszczednos¢ mocy elektrycznej.

Szczytowe zapotrzebowanie mocy i dynamika wzrostu sprzedazy energii elektrycznej

Na koniec 2003 r. szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla gminy Osieciny
wynosito: lato 1800 kW, zima 2400 KkW. Natomiast dynamika wzrostu
zapotrzebowania energii elektrycznej do roku poprzedzajacego wynosita tylko 0,7%.

W celu poprawy parametrow dostarczanej energii elektrycznej oraz zmniejszenia
awaryjnosci — dostawca energii elektrycznej, opracowat program modernizacji i
rozwoju sieci $rednich i niskich napig¢. Realizacja catego programu rozwojowego,
modernizacyjnego systemow elektroenergetycznych wszystkich poziomoéw napie¢
uzaleznione jest od mozliwosci finansowych Z.E. Torun.

Trzeba jednoznacznie podkresli¢, ze systematyczna modernizacja sieci przesytowej i
stacji transformatorowych —doprowadzita do stanu, ogo6lnie rzecz biorgc,
zadowalajacego pod wzgledem technicznym — zapewniajgcym tym samym ciggtosc
w dostawie energii elektrycznej oraz utrzymaniu wymaganych umowa dostawcy
energii elektrycznej parametrow jakosciowych.

Awaryjnosé

W roku 2002 na terenie gminy Osieciny odnotowano 359 awarii energetycznych
wszystkich napie¢, ktore spowodowaty wylaczenia w dostawie energii elektrycznej o
tacznym czasie wylaczen wynoszacym 593 godzin. Natomiast w 2003 roku nastgpito
311 awarii o facznym czasie wytaczen wynoszacym 404 godziny.

Majac na uwadze uwarunkowania techniczne, nalezy stwierdzi¢, ze nie wystepuja

bariery rozwojowe dla sieci przesytowych $rednich i niskich napie¢ oraz stacji
transformatorowych 15/0,4 kV (poza finansowymi).

15

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image16.jpg]Projekt zalozef do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Istnieje petne i ciagte zabezpieczenie mocy i energii elektrycznej oraz parametrow
jakosciowych w zakresie dostarczanej energii — uwzgledniajac rezerwe 10 MW mocy
w GPZ-tach Piotrkéw Kuj., Lubraniec, Radziejow oraz w istniejacych stacjach
transformatorowych gminy Osigciny.
Daje to szanse powodzenia realizacji celéw rozwojowych gminy w zakresie:

- rozwoju budownictwa indywidualnego i zbiorowego,

- pokrycia wzrostu zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej,

- rozwoju przemystu rolno — spozywczego,

- rozwoju przetworstwa rolno — spozywczego i przechowalnictwa,

- rozwoju gospodarki turystycznej i agroturystyki.

W analizie nad gospodarkg rynkowa Instytut Badan bierze pod uwage zuzycie
energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Ten wskaznik jest posrednia miarg,
konsumpgii (iloé¢ i czas uzywanych urzadzen energetycznych) i wynosi 6 000 MWh
na 10 tys. mieszkancow, co daje w gminie Osigciny poziom 97,8 wskaznika
krajowego.

Ogdlna liczba odbiorcoéw oraz zuzycie energii elektrycznej
w 2002 i 2003 r. przez gmine Osieciny

Srednie zuzycie energii

llo$¢ odbiorcow Zuzycie energii )

Grupa taryfowa i elektrycznej na 1

oAbioraow sztukach elektrycznej w kWh odbiorce w KWh

2002 r. 2003 r. 2002r. 2003 r. 2002 r. 2003 r.

Gospodarstwa
domowe G 2 346 2 347 5968 958 | 5931397 2 544 2527
Dziatalno$¢
| gospodarcza C 276 278 1893303 | 1946 540 6 860 7 002
Przemystna 3 3 380401 | 414059 | 126800 | 138020
niskim napieciu
Oswietlenie ulic 711 842 335787 381 844 4722

Uwaga — iloé¢ odbiorcow energii elektrycznej bez punktow oswietlenia ulicznego.

Najwieksza grupe odbioru energii elektryczne; stanowi odbiér bytowo komunalny, tj.
gospodarstwa domowe i rolne ze spadkiem zuzycia do roku poprzedniego o
37 561 kWh i érednim zuzyciem energii elektrycznej na 1 odbiorce z 2544 na 2527
kWh. Pozostate grupy odbioru taryfowego utrzymuja minimalny wzrost poboru energii
do roku poprzedniego.

Podsumowanie oceny stanu zasilania gminy Osieciny w energie elektryczna.

Stan zasilania gminy w energie elektryczng mozna uznac za zadowalajgcy. Obecnie i
w najblizszej przysziosci nie zachodzi zagrozenie obnizenia jakosci i ciagtosci
dostawy energii elektrycznej. Istniejace rezerwy mocy w GPZ-tach Piotrkow Kuj.,
Lubraniec, Radziejow 110/15 kV w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV oraz
przepustowos¢ na liniach éredniego i niskiego napiecia sg tego gwarantem.

W ramach p rogramu prac modernizacyjnych i i nwestycyjnych p rowadzonych przez
R.E. Radziejow, zachowane zostanie w pefni bezpieczenstwo zaopatrzenia gminy w
energie elektryczna.

16

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image17.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osi¢ciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

Przy konstruowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy powinno sie
uwzgledni¢ postula ZE Torun o wytyczeniu korytarzy technicznych mediow
energetycznych. Powyzsze dotyczy: energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej, a
w przysziosci rowniez sieci dystrybucji gazu ziemnego. Zabezpieczenie swobodnego
dostepu do magistrali przesytowych mediow energetycznych pozwoli uniknac
dodatkowych kosztéw ponoszonych przez przedsigbiorstwo energetyczne na
usuwanie kolizji, podniesie niezawodnosci zasilania, skroci czas usuwania awarii i
obnizy koszty odtworzenia stanu istniejgcego.

Uwarunkowania w zakresie gospodarki energetycznej.

Na terenie gminy Osieciny wystepuja elementy infrastruktury —technicznej,
powodujace zajetos¢ terenu i wywotujac ograniczenia ze wzgledu na strefe ochronng
dla tych urzadzen.

Dotyczy to:
- linii energetycznej wysokiego napiecia 220 kV;
- gazociggu wysokopreznego systemu krajowego DN - 700

a ustalonych:
- Rozporzadzeniem MOS z dnia 11.08.1998 r. (Dz. U. nr 107 poz. 676);
- Rozporzadzeniem MPiH z dnia 30.08.1996 r. (Dz. U. nr 122 poz. 576);
- Rozporzadzeniem MPIHZ dnia 7.12.1995 r. (Dz. U. nr 139 poz. 686).

Z istniejace] i projektowanej infrastruktury technicznej wynikaja;

- mozliwosci dalszej rozbudowy i zasilania energetycznego nowych
odbiorcow bytowo — komunalnych, przemystowych, budownictwa
jednorodzinnego i wielorodzinnego, ustug oraz pokrycia potzreb
technologicznych dla rozwijajacego sig rolnictwa i przetworstwa rolno —
spozywczego,

- mozliwosci gazyfikacji catej gminy i zastgpienia paliw ucigzliwych
paliwem ekologicznym.

Bariery rozwojowe

1. Brak dostatecznych $rodkéw finansowych Zaktadu Energetycznego SA -
Torun na pefen program rozwoju inwestycyjnego i modernizacyjnego
urzadzen energetycznych.

2. Ograniczone $rodki finansowe Zaktadow Gazowniczych Bydgoszcz na petng
realizacje projektowanej koncepcji gazyfikacji gminy.

4.2 Charakterystyka systemu gazowniczego

Na dzien dzisiejszy gmina Osieciny nie jest zasilana gazem ziemnym przewodowym
z krajowego systemu gazowniczego.

Potrzeby cieplne w gospodarce komunalno — bytowej zaspokajane sg dostawa gazu
plynnego LPG dostarczanego w butlach gazowych przez okoliczne firmy prowadzace

17

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image18.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energi¢ elektryczng i paliwa gazowe.

dystrybucje tego gazu. Drugim zrodiem zaspokajania potrzeb cieplnych jest wegiel,
miat weglowy, koks, drewno, olej opatowy czy energia elektryczna.

Gmina Osieciny jest w posiadaniu koncepcji programowej gazyfikacji gminy
opracowanej w 1995 r. w oparciu o zapewnienie dostawy gazu wraz z w arunkami
technicznymi podtaczenia do sieci gazowej wydanymi przez Pomorskie Okregowe
Zaktady Gazownicze Gdaniskz 1992r.

Zrodlem  zasilania gazem ziemnym przewodowym bedzie istniejacy gazociag
eksploatacyjny DN-700 mm wysokiego cisnienia relacji Gustorzyn — Mogilno.
Przewiduje sie wykonanie odgatezienia gazociggiem zasilajacym wysokiego
ciénienia DN-100 o dtugosci 50 m do stacji redukcyjno — pomiarowej | stopnia o
wydajnosci Q = 6000 Nm?®/h, ktora zostanie zlokalizowana w miejscowosci Osigciny.

Doprowadzenie gazu do poszczegdlnych miejscowosci od stacji redukcyjno —
pomiarowej | stopnia, po zredukowaniu na cisnienie $rednie, nastapi gazociggiem
$redniego cisnienia.

Gazociagi rozdzielcze $redniego ciénienia, to:

DN 250 mm o dtugosci 1070 m
DN 160 mm o dtugosci 1450 m
DN 125 mm o dlugoéci 250 m
DN 100 mm o diugosci 500 m
DN 90 mm o diugosci 3550 m
DN 60 mm o diugosci 6225 m

Redukcja gazu dokonana zostanie u odbiorcow poprzez indywidualne reduktory
domowe R10 — usytuowane na zewnatrz budynkow.

Zabezpieczenie odpowiednich warunkéw zasilania odbiorcow gazem ziemnym
przewodowym wymaga wybudowania w gminie Osieciny:

- gazociggu wysokiego ciénienia DN — 100 mm,

- stacji redukcyjno — pomiarowej | stopnia Q = 6000 Nm?h,

- gazociagéw rozdzielczych $redniego cisnienia o tacznej diugosci 13 045 m.,

- przytaczy domowych w ilosci 1993,

- Instalacji wewnetrznych z gazomierzami,

- Bazy obstugi sieci gazowe;.

Opracowana koncepcja programowa gazyfikacji z 1995 r. powinna by¢ uaktualniona
o zmiany zaszle w latach 1995 — 2004 r, a w szczegblnosci w  zakresie
zapotrzebowania gazu ziemnego i podlegac¢ zatwierdzeniu przez Zakiady
Gazownicze — Bydgoszcz.

W celu okreslenia wielkosci docelowego maksymalnego zapotrzebowania gazu
ziemnego przyjeto:

- ze nie bedzie sie budowa¢ centralnego systemu cieptowniczego;

- do przygotowania positkéw i woda uzytkowa 157,3 m*/osobeg;

- ogrzewanie pomieszczen w budynkach jednorodzinnych 3 713 m*odb./rok;

- ogrzewanie pomieszczen w budynkach wielorodzinnych 1250 m*odb./rok;

18

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image19.jpg]Projekt zatozer do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe.

- cele technologiczne w rolnictwie 8,14 GJ/rok;
- straty, 3,5% zuzycia gazu ogotem;
- rezerwa perspektywiczna 20% zuzycia bytowo — komunalnego

Na podstawie powyzszych wskaznikow w koncepcji programowej gazyfikacji
oszacowano ich perspektywiczne zapotrzebowanie na gaz ziemny przewodowy.

Zapotrzebowanie gazu ziemnego przewodowego na rok 2010 dla gminy Osigeciny

Roczne zapotrzebowanie gazu wynosi docelowo 18,7 min m?/rok.
Szczytowe zapotrzebowanie gazu wynosi docelowo 5 636,7 Nm¥h

Zdaniem autoréw wyliczona wartos¢ (wielkosc) zapotrzebowania gazu ziemnego
przewodowego w 1995 r. jest zawyzona w granicach 40 — 50%.

Z szacunku obliczen w zaleznosci od zrealizowanego scenariusza wykorzystanie
paliw gazowych osiggnie w roku 2010 usrednione zuzycie wynoszace okoto 9 min
m3/rok.

Inicjatywa w sprawie gazyfikacji gminy Osieciny nalezy do samorzadu lokalnego oraz
samych zainteresowanych, tj. przysztych odbiorcow, przy czym obowigzuje warunek
ekonomicznej  opfacalnosci  przedsiewzigcia, zgodnie z Ustawg Prawa
Energetycznego z dnia 10.04.1997 r. i aktami wykonawczymi do niej. Majac na
uwadze wysokie walory gazu ziemnego, jako czynnika energetycznego,
umozliwiajacego realizacje polityki proekologicznej nalezy dazy¢ do szybkiej
gazyfikacji gminy Osieciny.

Strefy bezpieczenstwa dla gazociagow i stacii redukeyino — pomiarowej

Nalezy przestrzegaé nastepujacych aktow normatywno — prawnych:

- Rozporzadzenia MPiH z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach produkgii, przesytania i rozprowadzania gazu. Dz.
U. Nr 83 poz. 392.

- Rozporzadzenia M.G Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 10 poz. 46.

- Rozporzadzenie MPiH z dnia 14.11.1995 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 13 z dn.
7.12.1995 poz. 686).

Barierg dla przyszitych uzytkownikéw beda:

- wysokie optaty przytaczeniowe;

- wysoki poziom cen taryfowych za pobierany gaz;

- brak instalacji wewnetrznych w budynkach;

- nie przygotowane budynki pod wzglgdem technicznym do odbioru gazu;

- wysokie koszty inwestycyjne;
brak &rodkow finansowych w Zaktadach Gazowniczych na realizacje inwestycji
wynikajacych z koncepcji programowej gazyfikaciji.

19

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image20.jpg]Projekt zatozen do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe.

4.3. Charakterystyka systemu zasilania w ciepto.

Na terenie gminy nie istnieje centralny system cieptowniczy.

Zasilanie poszczegolnych odbiorcéw w ciepto odbywa sig gtdwnie na rozproszonym
ogrzewaniu piecowym spalajacym wegiel (miat i koks), w mniejszym stopniu drewno,
sporadycznie olej opatowy. Tym sposobem ogrzewa sig zaréwno budownictwo wielo,
jak i jednorodzinne o roznorodnym statusie prawnym: prywatne, komunalne,
uzytecznosci publicznej i przemystowo — ustugowe.

Oprocz tego istnieja lokalne systemy ogrzewane z lokalnych kottowni, ktore zasilaja;
- Obiekty uzytecznosci publicznej,

- Obiekty przemystowo — ustugowe.

Kottownie te zasilane sa olejem oraz weglem (miat, koks).

Kottownie lokalne rozmieszczone sg w réznorodnych miejscowoéciach gminy
i zostaty scharakteryzowane w tabeli.

Na terenie gminy stosowanymi paliwami sa: wegiel (miat, koks), olej opatowy lekki,
gaz plynny z butli, energia elektryczna, drewno.

20

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image21.jpg]00z °dg VIDYANIOUd

18z € watob0o
. elg feiw ‘2163 6¥S L Aroxzs
192 felo 202 L ‘shwazid
05 WzsaIN
wazey ‘wozey
8z'8 felo 06 €9 AupdisO Azopizpiods ued | vl
0z Kmo[BM fel 0L 009X2 AupdisO emomelspod 42s | €l
/¢ fel0 06 g8z AupdisQ wnfzeuwis [
668 EB 06 00¢ epnbnel| N YoaW(od NHdd | L1
obasuAzsAM e AuRdisO
EMOIUBYZS3IW BJOUjOdSAA o
€9z £mo|B3m feiw 0L 00} exuszinr HzsalN ds 6
- DjZSNIo$0Y| '[N AURAISO
L€ ol 06 0el EMOIUBXZSAIW BIOUOdSAA ]
ZSNP$OM
0s felo 06 05k x¢ 1N AuoBISO zsaI ds J
= BluIeZsSNg
S 19 fol 06 00§ [eMOPO.EZ IMOPOH 38p0iSO 9
oMOMET

L Gl SHOY 08 0ol [emopoIBZ IIMOPOH 9p0ISO S

- SOIMOJUBIEl 1D
L 8'sh faro 06 be [amopoIEZ IOPOH YSPOISO |

. oefed AulpdisO
4} '8 fejo 06 08 [eMOPOIEZ 1|MOPOH ¥2P0ISO €

. oefed AUPdISO
i 8'92 SH0Y 08 [ famopoueZ 1|MOPOH ¥8poisO Z

. Kupdiso
7 1'v¢ Amo|6dm reiw 0L 09l [oMOpOIEZ I|MOPOH 38PoISO L
Ioa/BAT il
ol m oeid Lul L] wmonox dAL 8

1bemn >owwwm=_E >>L mwm_ﬁ_uwa emijed [ezpoy eluemsziBo MOROY ub7esodAM jsulez I[1010SeM Salpy

98 mﬁi:N BIUYOZIBIMO | 9SOUMEIDS AOROY SO d

HOVINMO1LOM O HOANVA INIIMVLS3Z

-amozes emifed 1 Buzoknyope A1310u ‘opdard m Aut0disQ Aurw3 eruoznedoez nuejd op yezogez Pyaloid



[image: image22.jpg]Projekt zalozeti do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

5. Bilans mocy i zuzycia czynnikow energetycznych.

5.1 Bilans mocy i zuzycia energii elektryczne;j.

Dla petnego pokrycia wystepujacego zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej dla
gminy Osieciny wykorzystuje sie sie¢ rozdzielcza wysokiego napiecia 110 kV za
posrednictwem krajowego systemu elektroenergetycznego.

Gmina Osieciny poprzez sie¢ sredniego i niskiego napigcia zasilana jestz GPZ-tow
Piotrkéw Kuij., Lubraniec, Radziejow, gdzie pracujg 4 transformatory kazdy po 16
MVA.

Bilans mocy i zuzycia energii elekirycznej na koniec 2001 roku.

L.P. | Wyszczegdlnienie Jednostki Wartos¢

1 |Moc zainstalowanych transformatorow w GPZ-tach MVA . 65

2 [Moc czynna transformatoréw w GPZ-tach MW 54
Moc znamionowa transformatorow 15/0,4 kV w

3 |gminie kVA 9963

4 |Moc czynna transformatoréw 15/0,4 kV w gminie kW 8 470

5 |llos¢ pracujacych transformatoréw Szt. 135

6 |Moc pobierana przez odbior przesytowy kW 140

7 Szczytowe zapotrzebowanie mocy elektrycznej kw L_a o 100

Zima 2 400

8 |Moc zainstalowana w o$wietleniu ulicznym kW 140

9 Rogzr?e zuzycie energii elektrycznej przez gming KWh 8 673 840
Osieciny

Analizujac strukture poboru mocy i energii elektrycznej w ostatnich 3 latach,
stwierdza sie dynamike wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczng przez
odbiorcow ogotem w gminie Osigciny w granicach 0,7 — 1,0%.

Z informagcji uzyskanych w Zakfadzie Energetycznym S.A. Torun i R.E. Radziejow
wynika, ze przeprowadzona symulacja i prognozy mieszcza sie w przedziale 1,0 —
1,4% oraz w mocy elektrycznej 1,5%.

W zwigzku z powyzszym szacuje sie wzrost zuzycia energii elektrycznej na cele
bytowo-komunalne oraz dla rozwijajacego sie przemystu i ustug w gminie na
poziomie $rednio-rocznym;

a. w latach 2001-2005 przyrost roczny 1,0%
b. w latach 2006-2010 przyrost roczny 1,2%
¢. w latach 2011-2020 przyrost roczny 1,4%

W mocy natomiast wzrost $rednio roczny szczytowy bedzie wynosit 1,5%

PROENERGIA Sp. z 0. 0. 22




[image: image23.jpg]Projekt zatozefi do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w ciepto, energig elekiryczna i paliwa gazowe.

Wzrost w mocy i energii elektrycznej spowodowany bedzie:

wzrostem liczby odbiorcéw energii i mocy elektrycznej;

wzrostem iloéci odbiornikow elektrycznych;

wzrostem ogrzewania akumulacyjnego;

wzrostem grzejnictwa w budownictwie indywidualnym;

rozwojem drobnego przemystu, ustug, handlu, turystyki, warsztatow;
rozwojem klimatyzaciji;

rozwojem przetwérstwa rolno-spozywczego.

Jako baze odniesienie do wyliczenia prognozy zapotrzebowania mocy i energii
elektrycznej przyjeto dane statystyczne na dzien 31.12.2003 r.

Prognoza zapotrzebowania mocy szczytowej i rocznego zuzycia energii elektrycznej
dla gminy Osieciny

Parametr Stan na Przyrost w latach Stan

3112.03 r 2001-2005 |2006-2010 [2011-2020 | zapotrzebowania
il ) w 2020 r.

Moc

elektryczna 2400 180 180 360 3120

w kW

Przyrost

roczny w % L 1.5 1S

Energia

elektryczna |8 673 840 433692 520 430 1214 338 |10 842 300

w kWh

Przyrost , 1.0 1.2 1.4

roczny w %

Jak wynika z zamieszczonych danych przewidywane taczne zuzycie energii
elektrycznej w Gminie na koniec prognozowanego okresu wyniesie okoto 10 842 300
KWh. Wielko$é zapotrzebowania mocy wynosi¢ bedzie 3 120 kW w szczycie
zimowym.

W prognozie zapotrzebowania do roku 2020 uwzgledniono catg problematyke
stosowanych metod oszczednosciowych i pod wzgledem energochtonnoséci urzadzen
elektrycznych oraz stosowanych w produkcji sposobow racjonalizacji uzytkowania
energii i mocy elektryczne;.

Do opracowania zataczono dla ilustracji problemu materiaty dotyczace bilansu

krajowego zapotrzebowania, produkcji i sprzedazy energii elektrycznej — zatgczniki
nr1-6.

23

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.




[image: image24.jpg]Projekt zalozer do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energic elektryczna i paliwa gazowe.

ek mesdove
vodbe 3110
Pble Hydeo Pewer Sctions)

Fikuoa el
1
ldependint FownsFroduces]

gy S

498
(oo gy bmpors)

(Hscvic vty Expas)

Oy v0 o
3

(Cosomons Sopcd
o o shoge Sy

sl ARE SA

koo towodows e 138774
(bl Themal Pver S|

kel owedoee 141884
Pa o Ssers]

Zatacznik 1

Bekiowrie zmodows
o 50 gl Komienny
iwe pokon 87157
(Pblcard ol

0 Db s

Firsd Pawes Sighons)

Eekowris amodows gl
o wegel brovam 51 617
{Public Lignis Fred Power Skaisas]

Fekcomis romydose
8100
ook nergy Auoproducr)

berpatradue.
alliencn’ 519
(Hecvic vergy Sod
o Coemars el am
PowcsSckens)

Tutcie oty e 13622
Ry Cnsmpinl P S

Tutyio a pomporsie
w lekiawniach 2 76
(Hocki vy Consampton o Povpig)

Pokacby wose iy 372
{Overll etk Shfons Demord)
o e bilmsowe w K
w4

(teses ond St Dieencs]

Poemyl wosalpodike 6655
(b ey Used from
Own Goncion by s

Ocbiory 5o W 25 169
{CosomorsSpabed

o lighloge Systom)
O 31 298

{Cosumes Suppod e
Nediumeloge Spten)

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image25.jpg]Projekt zalozert do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cicplo, cnergic clektryczna i paliwa gazowe.

Zalacznik 2

Jaily Load Profiles for the Days of Maximum
and Minimum Evening’s Peak Demand in 2003

MW
25000

23000

21000

19000

17000
7.07.2003

15000

13000

11000

9000
2 4 6 8 1012 14 1618 20 1 N

Godriny (Hours)

11 Zapotraebowanie maksymolne - 23 288 W
(Max Peok Demond - 73 288 WW)

1 Zopotrzebowanie minimalne - 15 295 MW
(Wi Peck Demond - 15 295 MW)

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image26.jpg]Projekt zalozei do planu zeopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energic clekiryczna i paliwa gazowe.

Zatacznik 3

Electric Energy Production

Procentowy uiol w prodokci
energi lokirycanei w 2003 1.
(2 Shares in Production n 2003)

59%

GWh GWh
160 000 160 000

140 000 140 000

120 000 120 000
100 000 100 000
80 000 80000
60000 60000
40 000 - 40000

20000 20000
U505 w0 s 0 75 80 85 0 95 00
Lota (Yeors)

1 Ogélem kroj 1 Hektrownie no wegiel brunatny
(Totol Naional Producion) (Public Ligaite Fired Power Stotions)
L1 Hlekirownie zowadow cieplne 1 Hekirownie przemyslowe
{Public Thermol Power Sofions) (Bectic Enexgy Autoproducers)
1 Hektrownie no wegiel komienny 1 Hlekirownie wodne
(Public Hord Cool Fired (Public Hydro Power Stotions)
Power Stations)

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image27.jpg]Projekt zalozen do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energic elektryezna i paliwa gazowe.

Zatacznik 4

Procentowy udiol mocy zanstolowane
o daied 31.12.2003 1.

(100%-34 804 M)

{2 Shores in Copacies 31.12.2003)
(100%-34 804 M)

! 60

6468 72 76 80 ‘84
Lota (Yeors)

‘88 92 '96 ‘00

O ogolem keoj
(Total Instolled Cpacity)

1 Hlekirownie no wegiel brunatny
(Public Ligite Fired Power Statons)

1 Hektrownie zowodowe cieplne
(Public Thermal Power Stations)
1 Hektrownie na wegiel kamienny
(Public Hard Coal Fired
Power Stations)

1 Hlekirownie przemyslows
{Eecic Energy Autoproducers)
1 Hekirownie wodne
(Public Hydro Power Stations)

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image28.jpg]Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe

Zalgcznik 5

n finalnyr
Electric Energy Supplied to tf

to Final Customers

Gwh

140000 140 000

120000 120000
| | I I I I mnm
0

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Loto (Years)

11 Encrgia lekiryczna wprowadzona do sie przez elekirowaie zowodawe cieplne
(Electric Energy Supplied to he Network from Publc Thermal Power Sttions)

11 Spraadot enargi lekirycane odbiorcom finalnym krojowym
(Salesof lectic Energy o Final Customers)

PROENERGIA Sp. 0. 0.



[image: image29.jpg]Projekt zalozert do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, cnergic elekiryczna i paliwa gazowe.

Zalgcznik 6

lectric Energy Consumption, Gross Domestic Pro

During the Years 1996 - 2003

ok poprzedhi - 1,00
previous year = 1,00
1.08

1,06

102
098 I ‘
094

000 000 2002 2003
o (feors)

1 Luiycie energii elekirycane {leciric Energy Consumption)
11 Produk krcjowy brutto {Gross Domestic Produc)

d Profiles for Workday's Evening Peak
4 During the Years 2000 - 2003

Yowowmovm x
esiace (Months)

17000 £12001  ©12002 12003

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image30.jpg]Projekt zalozeii do planu zaopatrzenia gminy Osicciny w cieplo, energie elekiryczng i paliwa gazowe

5.2 Bilans mocy i zuzycia gazu ziemnego.

Ustalona prognoza zapotrzebowania gazu ziemnego wg opracowanej, a nie
zatwierdzonej koncepcji programowej gazyfikacji uwzglednita:
o demografi¢ gminy;
odbiorcéw bytowo-komunalnych;
lokale niemieszkalne, ustugi, handel i przemyst drobny;
likwidacje starych kottowni weglowych;
straty techniczne i przemystowe;
rezerwe perspektywiczng;
zmiane  nosnikow  energetycznych ~w kotfowniach i domkach
jednorodzinnych;

Prognoza ta docelowo dla gminy wg koncepcji nie zatwierdzonej i nie przyjetej
Uchwatg Rady Gminy przewidywata:

W wariancie docelowym
roczne zuzycie gazu 18,7 min m?rok
godzinowy pobor szczytowy 5637 Nm*h

Wedtug autorow wielkosci te ulegna korekcie do wielkosci 9 min m*rok. Patrzac na
czasokres rozpoczecia realizacji tego zamierzenia oraz mozliwosci finansowe, jak
réwniez podane uwarunkowania dla przysztych uzytkownikow wielkoéé¢ ta zostanie
osiagnieta w 2020 .

5.3. Bilans mocy i zuzycia energii cieplnej.

Wprowadzenie

Gmina Osieciny potozona jest w |1l strefie klimatycznej Polski, okreslonej norma PN-
82/B-02403. Temperatura obliczeniowa zewnetrzna powietrza dla tej strefy wynosi —
20 °C. Przecietny sezon grzewczy trwa ok. 7-8 miesiecy.

Waznym elementem do obliczania zapotrzebowania mocy i energii cieplnej jest czas
wystepowania $rednich wieloletnich temperatur dobowych oraz $rednie wieloletnie
temperatury miesigczne, gdyz zapotrzebowania na ciepto w sezonie grzewczym
scisle zalezy od wystepujacych w  sezonie temperatur. Charakter zmian
zapotrzebowania na cieplo w ciggu roku wérod odbiorcow ciepta z obszaru gminy
jest zblizony do tych obszaréw, dla ktérych czas trwania temperatury obliczeniowej
dla obszaru Gminy (-20 °C) jest bardzo krotki.

W celu przeprowadzenia obliczen bilansujacych potrzeby cieplne  Gminy
w zakresie mocy i energii cieplnej podzielono obszar Gminy na rejony bilansowe.
Granice rejonow bilansowych w sposob naturalny pokrywaja si¢ z granicami sotectw.

Bilans mocy i energii cieplnej — stan aktualny
Energia cieplna wykorzystywana jest w Gminie:
& do ogrzewania  pomieszczen i przygotowania  cieptej ~ wody
w budownictwie mieszkaniowym;

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image31.jpg]Projekt zalozei do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny W cieplo, energi elekiryczna i paliwa gazowe.

- do przygotowania positkow w gospodarstwach domowych;

- na potrzeby zaktadow przemystowych (ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa,
technologia);

- do ogrzewania pomieszczen i przygotowania C.W.U, ewentualnie
na potrzeby technologiczne (w kuchniach) w szkotach i innych obiektach
ustugowych, itp.

Bilans zapotrzebowania mocy i energii cieplnej pochodzacej ze zrodet ciepta
zlokalizowanych na terenie gminy sporzadzono Ww oparciu o informacje
i dokumenty uzyskane w Urzedzie Gminy oraz na podstawie materiatow
i informacji zdobytych bezposrednio u zainteresowanych.

Dia celéw bilansowych dokonano podziatu odbiorcow ciepta w gminie na
3 nastepujace grupy:
- budownictwo mieszkaniowe:
e wielorodzinne;
e jednorodzinne;
- przemyst, drobna wytworczosc¢,
- pozostate, w tym obiekty uzytecznosci publicznej, ustugi (szkoty, sklepy,
urzedy i inne)

Zapotrzebowanie na moc i energie cieping dla wiw grup odbiorcow  ciepta
w gminie zasilanych w ciepto z kottowni lokalnych okreslono w oparciu o zebrane
informacje dotyczace zasobow mieszkaniowych w gminie ogrzewanych centralnie,
mocy zainstalowanych w zrédtach ciepta, produkcji ciepta w kottowniach, oraz
rzeczywistego zuzycia paliwa w kottowni. Wykaz kottowni lokalnych przedstawiono
w punkcie 4.3 niniejszego opracowania.

Do sporzadzenia bilansu potrzeb cieplnych drobnych odbiorcow  ciepta
w grupach drobnej wytworczosci, ustug i obiektow uzytecznosci publicznej,
wykorzystano informacje zawarte w dokumentach oraz informacje uzyskane
bezposrednio u uzytkownikow obiektéw i w Urzedzie Gminy.

Do oceny zapotrzebowania na cieplo mieszkan nie posiadajacych centralnego
ogrzewania zasilanego z kottowni lokalnych, lecz ogrzewanych indywidualnie, w
budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych budowanych gtéwnie w latach
sze$édziesigtych i 1970-1990 przyjeto érednia3 warto$¢ wskaznika rocznego
zapotrzebowania ciepta wynoszaca Q = 65 kWh/m®, oraz wskaznik zapotrzebowania
mocy cieplnej ok. 35 W/m® . Srednia powierzchnia mieszkania wynosi w
budO\anictwie wielorodzinnym ok. 55m?, zas w budownictwie jednorodzinnym — ok.
80m*.

Zapotrzebowanie mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczono
przyjmujac  wspdiczynnik  zapotrzebowania  na ciepla wode maksymalnie
2 kW na gospodarstwo domowe, przy rocznym czasie wykorzystania mocy
maksymalnej 730 h (2 godziny dziennie), natomiast zapotrzebowanie mocy ciepinej
na przygotowanie positkow  wykorzystujac wspotczynnik 1.5 kW
na gospodarstwo domowe, przy rocznym czasie wykorzystania mocy maksymalnej
550 h. Zgodnie z uzyskanymi informacjami przyjeto, ze w gospodarstwach
domowych nie wyposazonych w centralng cieptg wode z kottowni lokalnych i

25

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image32.jpg]Projekt zatozert do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energic elekiryczng i paliwa gazowe.

indywidualnych, ciepta wode uzyskuje sie gtownie
w urzadzeniach opalanych weglem (koksem, miatem), drewnem i olejem. Zgodnie z
uzyskanymi informacjami do przygotowanie positkow praktycznie gospodarstwa
domowe wykorzystuja wegiel, gaz ptynny propan-butan z butli, energie elektryczna.

Na terenie Gminy istnieje facznie ok. 2 095 mieszkan, z czego w budynkach
jednorodzinnych i zagrodowych 1 712, za$ w budynkach wielorodzinnych 383. Do
obliczen przyjeto, ze iloé¢ gospodarstw domowych rozklada sie na poszczegolne
miejscowosci gminy nastepujaco:

Charakterystyka jednostek strukturalnych gminy Osieciny.

Ludnos$¢ i mieszkalnictwo.
‘ . Budynki ]
Lp. Nazwa miejscowosci ost )
e mieszk. | wielorodzinne | jednorodzinne
|_1_|Bartiomiejowice 158 28
2| Belszewo 200 2|
3| Beiszewo Kolonia 86 21
4_|[Bilno 164 33
5| Bodzanowek 9 22
|6 _|Borucin 453 379 88
7| Borucinek 287 207 58
8 | Jarantowice 387 16/90 ) 32
9| Karolin 46 10
[C10_| Koscielna Wies 343 28 52 |
11| Krotoszyn 284 59
[ 12| Lekarzewice 283 7 47
13_|Leonowo 77 17
|14 [Nagorki 176 33
15_| Osieain 2804 371247 567
16_| Osigciny Wie$ 104 B 30 |
17_| Oslonki 136 29 |
18 | Pilichowo 298 71 59
|19 _[Pocierzyn 147 23 |
20 |Ruszki 213 ) 28
21| Powatkowice ) 142 | 14 49 |
22| Semszyce - 134 26 |
23_| Seczkowo 189 39 |
24_| Szalonki 149 | 32
25_|Ujma Mala 57 15
26| Witoldowo 195 37
27_| Wola Skarbkowa 269 | 50
28| Zagajewice 162 - 33 i
29| Zbleg - 36 9
30| Zielinsk 265 60 |
31| Zakowice 145 32
RAZEM | I

Mieszkania ogrzewane sa indywidualnie lub wykorzystujg energie cieplna
2 kottowni lokalnych. llosci mieszkan korzystajacych z ogrzewania indywidualnego
lub z kottowni lokalnych ujeto w ponizszej tabeli. Wielkosci zawarte w tabeli
okreslono w oparciu o udostepnione dane w Urzedzie Gminy.

26

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image33.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osieciny w cieplo, energic clekiryezng i paliwa gazowe.

Mieszkania Budownictwo Budownictwo
ogétem wielorodzinne (komunalne, | indywidualne
Wyszczegolnienie wspolnoty, spoldzielni
[szt.] mieszkaniowych i zakladowe)
[szt.] [szt.]
llos¢ mieszkan, 2095 383 1712
w tym mieszkania
wyposazone W:
€.0. z kotiowni lokalnych 383 383 0
C.W.UL. z kotlowni lokalnych 130 130 0
ogrzewanie indywidualne 1712 0 1712

Do indywidualnego ogrzewania budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej i
przemystowo — ustugowych wykorzystuje sie: wegiel (miat, koks), drewno, olej.

Zuzycie paliw w gm

- -
Wartos¢ llosé i7
Paliwo % zuzycie opatowa wytworzonego Sgraaﬁ:‘?:c MasaMpahwa
GJikg ciepta GJ P 9
Wegiel
kamienny, 74,2 0,025 137 400 70 5496
miat
Olej opatowy 13,8 0,043 25 600 90 595
ez {propan 37 0,046 6900 90 150
butan
Gaz ziemny 0 0,0335 0 0 0
Drewno 4 0,016 7400 70 460
En.
| elektryczna 4,3 8000 100 0
100 185 300
27

PROENERGIA Sp.z0. 0




[image: image34.jpg]Projekt zalozen do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energig elcktryczna i paliwa gazowe.

Bilans zapotrzebowania na moc i energie cieplng w podziale na grupy
odbiorcéw ciepta w gmi Osigciny. Stan na koniec 2001 r.

Lp. | Rodzaj odbiorcy ciepta Moc zapotrzebowana Zuzycie energii ciepine]
(kW) [GJirok]

1. Budownictwo mieszkaniowe

1a. |Budownictwo wielorodzinne
c.0. z kotlowni lokalnych 1900 12800

| cw.u. z kotiowni lokalnych
1b. | Budownictwo jednorodzinne
c.o. | c.w.u. z kottowni 0 0
lokalnych

16. | Indywiduaine ogrzewanie
budynkow
Wielorodzinnych
Jednorodzinnych 12500 | 83300
1d. | Indywidualne przygotowanie i
cieplej wody w budownictwie 17000 45000
| mieszkaniowym i -
1e. | Przygotowanie positkow 12800 | 25400

Razem budownictwo mieszkaniowe 44200 166500

B Zakfady przemysfowe, rzemiosio i usfugi

2a. | Przemysl, rzemiosto, ustugi
| — lokalne kotlownie 1200 8000

— zrédia indywidualne

Razem przemys}, rzemiosto, ustugi 1200 8000

3. Pozostale (obiekly uzytecznosci publicznej, ustugi i inne)

3a. |Pozostale:
lokalne kottownie 1550 10800

2rédia indywidualne

f
| Razem pozostate 1550 | 10800

| tacznie | 46950 185300

Zapotrzebowanie na ciepto u odbiorcow jest w peti zaspokajane
z istniejacych na terenie gminy zrodet. Ogoélny bilans mocy i energii ciepinej
pochodzacej z roznych rodzajow zrodet zlokalizowanych na terenie gminy Osigciny
przedstawiono ponizej:

28

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image35.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energic elekiryezna i paliwa gazowe.

Bilans mocy i energii cieplnej wytwarzanej w zrédtach na terenie gminy
Osigciny. Stan na koniec 2002 r.

Moc zainstalowana | Roczna produkcja

Le| Rodzaj zrédia B k] eionia [OJ] %

1. | Kottownie lokalne | 4650 31600 17

2 } Indywidualne zr6dia ciepla ) 0 0

3 | Ogrzewanie indywiduaine 12500 3330707 44,9

(4 [indvivaine provestowarios s 17000 45000 2.4

5. } Przygotowanie positkow N 12800 25400 T';'; .
Razem T 46950 185300 100

Do produkcji ciepta wykorzystuje sie na terenie gminy wegiel i koks, olej opatowy,
gaz ptynny propan — butan, drewno i energie elektryczna.

Ponizej przedstawiony zostat bilans produkgji ciepta w zrodtach zlokalizowanych na
terenie  gminy uwzgledniajgcy udziat poszczegdlnych nosnikow  energii
w pokryciu rocznego zapotrzebowania na ciepto. Struktura zuzycia paliw w gminie
zostata szerzej omoéwiona w dalszej czesci opracowania.

W gminie Osieciny najwigcej energii cieplnej wytwarza si¢ z wegla kamiennego,
miatu i koksu, (ok. 74,2%). Udziat oleju opatowego wynosi ok. 13,8%, gazu ptynnego
propan-butan 3,7% i drewna ok. 4%, za$ udziat energii elektrycznej i innych
nosnikéw w zaspokojeniu potrzeb cieplnych oszacowano na ok. 4,3%.

Bilans mocy i energii - prognozy

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energie cieplng ma $cisty zwiazek z
dynamika rozwoju ludnosci i jej dqzenia do poprawy warunkéw funkcjonowania, co
pociaga za sobg rozwdj budownictwa mieszkaniowego, ustugowego i przemystu w
gminie. Z uzyskanych w Urzedzie Gminy informacji wynika, ze w najblizszym czasie
nie przewiduje sig wyraznego wzrostu zainteresowania inwestycjami na terenie
gminy, mimo ze niektére wsie dysponuja duzq oferta terenow pod inwestycje,
znacznie przekraczajgca potrzeby rozwojowe samych wsi

Gmina dysponuje terenami dla rozwoju aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla
inwestorow. Dysponuje réwniez terenami pod lokalizacje drobnej wytworczosci i
ustug i rzemiosta.

Dynamika rozwoju ludno$ciowego gminy bedzie prawdopodobnie bardzo podobna
do dotychczasowej z drugiej pofowy lat 90-tych (w ciggu ostatnich lat ujemny).
Oszacowano, ze stan ludnosci w 2020 roku nie przekroczy 8 500 mieszkancow a
taczny przyrost ludnosci w gminie (facznie z migracja) bedzie dodatni.

29

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image36.jpg]Projekt zalozer do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energi¢ elektryczna i paliwa gazowe.

Nowe mieszkania bedq powstawaly w gminie dla poprawy warunkéw
mieszkaniowych aktualnych jej mieszkancow. W ciagu ostatnich lat rocznie przybywa
w gminie kilka mieszkan. Przyjeto, ze catkowity przyrost ilosci mieszkan w gminie w
perspektywie 2020 roku wyniesie ok. 40 mieszkan.

Przyrost mieszkan pozwoli na zmniejszenie wskaznika ilosci osob zamieszkujacych
w statystycznym mieszkaniu.

W obliczeniach prognozowanego zapotrzebowania na ciepto przyjeto, ze:

» przecigtna powierzchnia mieszkalna w nowym budownictwie mieszkaniowym
jednorodzinnym wyniesie ok. 100 m?

» zapotrzebowanie mocy do ogrzewania nowych, budowanych wedtug aktualnie
obowiqzujqcxch standardow cieplnych, mieszkan wyniesie
ok. 17 W/m® Wskaznik rocznego zuzycia energii na ogrzewanie powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 kWh/m?;

e w zwigzku z prognozowanym rozwojem infrastruktury ustugowej wraz
z obiektami uzytecznosci publicznej w gminie, towarzyszacym rozwojowi
budownictwa mieszkaniowego i przyrostowi ludnosci, przewiduje sie
w perspektywie roku 2020 przyrost zapotrzebowania mocy cieplnej
na poziomie 0,8 MW;

s na skutek termomodernizacji budynkéw mieszkalnych oraz innych dziatan
energooszczednych, zapotrzebowanie ciepta w grupie dotychczasowych
odbiorcow spadnie o ok. 08 MW.

Od 1998 r. zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z  30.09.1997r
(Dz. U. Nr 132, poz. 878) wymagany wspotczynnik przenikania dla $cian
zewnetrznych petnych wynosi 0,3 — 0,45 W/m?.

Z punktu widzenia odbiorcow ciepta pozadane sg dziatania zmierzajace
do obnizenia zuzycia ciepta, ktére w Polsce jest wyzsze niz w krajach rozwinigtych

W warunkach klimatu Polski mozna przyja¢, ze budynek jest cieply, jezeli zuzywa na
ogrzewanie ok.30 - 40 KWh/m® energii w ciaggu sezonu grzewczego.

Na terenie Gminy dziatania termomodernizacyjne przeprowadzane sa
w zakresie dostosowanym do mozliwosci finansowych mieszkancow. Przyjecie
Ustawy termomodernizacyjnej obejmujacej program  kredytowania  takich
przedsigwzie¢ pozwolito na ozywienie tempa prac. Optacalnos¢ i zakres
termomodernizacji zwtaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny
by¢ okreslone w audycie energetycznym, ktory jest podstawa do udzielenia kredytu.

Praktyka wskazuje, ze najlepsze efekty oszczedzania energii w budynkach uzyskuje
sie poprzez ocieplenie stropodachéw, scian zewnetrznych i stropéw piwnic, wraz z
regulacjg i automatyka systemu grzewczego budynku. Wymiane okien i drzwi na
nowe o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej i szczelnosci dokonywane jest, gdy stare
sg w zlym stanie technicznym. Optacalny zakres termorenowacji musi okresli¢ audyt
energetyczny w oparciu o oceng kosztow i oszczednosci poszczegdinych elementow
dziatan termomodernizacyjnych.

30

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image37.jpg]Projekt zalozen do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energig clekiryczng i paliwa gazowe.

Wedlug wstepnych oszacowan stopieri termomodernizacji zasobéw mieszkaniowych
gminy nie przekracza kilku procent. W horyzoncie roku 2020 przewiduje sie dalsze
prace termomodernizacyjne, majace na celu rowniez poprawienie standardu zycia
mieszkancow.

Szacuje sie, ze do roku 2020 co najmniej 20% zasobéw mieszkaniowych gminy
bedzie odpowiadalo obowiazujacym standardom (tzn. wspotczynnik przenikania k
dla cian zewnetrznych budynkéw wyniesie 0,30 — 0,45 W/m? K oraz przecietne
roczne zuzycie energii koricowej na ogrzanie budynku wyniesie 30 — 40 KWh/m®). Do
obliczen przyjeto, ze rocznie termomodemizacji bedzie poddane co najmniej 5
mieszkan, gtownie w budynkach wielorodzinnych. Spodziewany efekt zabiegow
termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng w
docieplonych budynkach rzedu 25%.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania mocy i energii cieplnej wskutek opisanych
wyzej czynnikow do roku 2020 przedstawiono w kolejnych tabelach.

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image38.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osigciny w cieplo, encrgie elekiryezna i paliwa gazowe.

Przyrosty zapotrzebowania mocy i energii

cieplnej do 2020 r.

dla gminy Osieciny wynikajace z rozwoju budownictwa.

L.p. Wyszczegolnienie | Jedn.

Przewidywane przyrosty

2001-
2005

2006-
2010

2011-
2015

2016-
2020

Razem
2001-2020

1 Przyrost powierzchn
mieszkalnej

i | om

1000

1000

1000

1000

4000

2 Przyrost
zapotrzebowania
energii cieplnej na
ogrzewanie w bud.
mieszkaniowym

GJ/rok

450

450

450

450

1800

3 Przyrost
zapotrzebowania
energii cieplnej na

wody

przygotowanie cieptej

GJlrok

50

50

50

50

200

Przyrost
zapotrzebowania
energii cieplnej na
przygot. positkow

GJ/rok

25

25

25

25

100

4 Przyrost
zapotrzebowania
ciepta w ustugach

GJirok

500

500

500

500

2000

5 taczny przyrost
zapolrzebowania na
energie cieplng u
odbiorcow

GJ/rok

1000

1000

~ 1000

1000

| 4000

6 Przyrost zapotrz. na
moc cieplng w
budownictwie
mieszkaniowym

(tacznie z cw.ui
przygotowaniem positkow)

MW

0,1

0,1

0,1

0,1

04

7 Przyrost mocy w

ustugach i przemysle

0,1

0,1

0,1

0,1

04

8. taczny przyrost
mocy cieplnej

0,2

0,2

02

0,2

0.8

32

PROENERGIA Sp. zo. 0.



[image: image39.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe

Planowane efekty dziatan termomode cyjnych
w 2001-2020 w gminie Osieciny.

[L.p. Wyszczegélnienie Jednostka Do roku 2020
1 llo$é mieszkan poddanych | szt. 250
| termomodernizaciji
2 llo$¢ mieszkan z ocieplonymi szt. i 200
$cianami zewn. | szczytowymi
3 llo$¢ mieszkan z ocieplonymi szt. 100
stropami
4 [1lo8¢ mieszkan z wymieniong szt. | 200
stolarkg okienng,
5 | Sredni zysk GJ/m® na 0,06 -
termomodernizacyjny na rok
jednostke powierzchni
modernizowanego mieszkania
w ciagu roku
7 |Zysk ciepta roczny na GJirok 3000
koniec okresu (u odbiorcy)
8 ngrz;dek zapotrzebowania na 0,8
moc cieplna z tytutu MwW
termomodernizacji

Wynikowe przyrosty —zapotrzebowania ciepta w
przedstawiono ponizej.

gminie do 2020

Aktualne faczne zuzycie ciepta w gminie ocenionona ............... GJirok
Przyrost zaﬁotrzebowania ciepVa wynikajacy z rozwoju +4000 |
budownictwa [GJ/rok]

| Zmniejszenie zapotrzebowania ciepta w wyniku -3000
termomodernizaciji [GJ/rok]

Wynikowy przyrost zapotrzebowania ciepta [GJ)rok] +1000
Prognozowa}xe zapotrzebowanie ciepta w roku 2020 [GJ/rok] 186 300

'Prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplng w roku 20201, 46,9

MW]

Po uwzglednieniu oszczednosci w  uzytkowaniu

Gminy bedzie nastepujace

roku

energii oraz przyrostow
zapotrzebowania na ciepto wynikajacych z rozwoju budownictwa, prognozowane
zapotrzebowanie na moc i energig cieplna w poszczegolnych miejscowosciach

PROENERGIA Sp. z 0. 0.

33



[image: image40.jpg]Projekt zalozeii do planu zaopatrzenia gminy Osieiny w cieplo, energig clektryezna i paliwa gazowe.

Bilans mocy i energii cieplnej w miejscowosciach gminy Osieciny.
Prognoza na 2020 r.

Stan obecny Stan prognozowany
Ly Nazwa Moc (MW] | _ Energia Moc _Energia
cieplna [GJ]| [MW] cieplna [GJ]
1 koﬂownie lokalne 4,65 31600 4,65 [ 31600 _‘
2 | Zrodta indywidualne 0 0 0o | 0
3 ggr;ewanie indywidualne 2,15 83300 12,5 84300
4 7F‘rzygctowanie c.w.u. | 17 45000 17,0 45000
5 | Przygotowanie positkow 12,8 25400 1.8 25400
6 |Razem 46,95 185300 46,95 186300

W celu pokrycia perspektywicznego zapotrzebowania na ciepto w gminie
w okresie perspektywicznym nie przewiduje sig na terenie gminy tworzenia nowych
systemow cieptowniczych. Rozwd] energetyki upatruje sie na bazie urzadzen
grzewczych lokalnych, wtasnych. Istotng zmiang jakosciowa winno by¢ odchodzenie
od zasilania kottowni paliwami statymi na rzecz paliw czystych dla srodowiska, takich
jak: gaz i paliwa ptynne oraz z uwagi na rolniczy charakter gminy, biopaliwa - stoma i
drewno.

34

PROENERGIA Sp. z 0. 0



[image: image41.jpg]Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia gminy Osieciny w cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe

6. Ocena rynku paliw.

Paliwa spalane w celu wytwarzania energii cieplnej w zrédtach na terenie gminy
pochodza w wiekszosci spoza terenéw gminy. Jedynie zapotrzebowanie na drewno
opatowe jest w petni pokrywane z zasobow gminy.

Ponizej podano charakterystyki podstawowych paliw zuzywanych na terenie gminy

Wegiel kamienny i koks
Na terenie gminy spalany jest wegiel kamienny dostarczany przez roznych

dostawcow. Wegiel pochodzi przewaznie z kopalr krajowych, jest niejednorodny,
parametry wegla moga byé¢ rézne u poszczegélnych jego odbiorcow, zmieniajg sie
tez w czasie w zaleznosci od oferowanego gatunku wegla na rynku lokalnym.

Parametry wegla kamiennego i koksu dostepnego na rynku krajowym zawierajg sie
w zakresie:

wegiel koks
= warto$¢ opatowa 20 + 28 MJ/kg 25+ 30 MJ/kg
- zawarto$¢ popiotu 10+20 %
2 zawarto$¢ siarki 06+0,8 ok.0,6 +0,8 %
2 zawarto$¢ azotu <1,07 %

Cena wegla kamiennego wraz z dostawg ksztattowata sie ostatnio
w granicach 450 zH/Mg, za$ cena koksu na poziomie 500 zt za Mg. Udziat wegla
i koksu w wytwarzaniu energii cieplnej w gminie wynosi ok. 74,2%.

Zapotrzebowanie na wegiel jest i bedzie w petni zaspokajane przez dostawcow.

Drewno (trociny, odpady drzewne itp.)

W gminie cze$¢ odpadow drewna pozyskiwanych w lasach Nadlesnictwa
sprzedawana jest na cele opatowe indywidualnym odbiorcom z terenu gminy. Cena
odpadéw drzewnych dla odbiorcow wynosita w 2002 roku ok. 20 — 60 z/m® . Duzym
powodzeniem ws$réd mieszkancow gminy cieszy sie drobnica opatowa
z lasu sprzedawana w cenie 10 - 12 z¥m®.

Wartoé¢ opatowa drewna wynosi ok. 15 MJ/kg. Ocenia sie, ze do celow
energetycznych na terenie gminy wykorzystuje sie ok. 1,5 tys. m* drewna opatowego
rocznie. Udziat drewna w wytwarzaniu energii cieplnej na terenie gminy ocenia sie na
ok. 4%.

Olej opatowy lekki EKOTERM
Olej ten jest spalany w kotfowniach lokalnych. Stosowany na rynku krajowym olej

opatowy EKOTERM ma nastepujgce parametry:

. gesto$¢ w temperaturze 20 °C <09 g/ml
. zawartos¢ siarki <03 %
. warto$¢ opatowa 41,5-43,0 MJ/kg

Popyt na olej opatowy jest w petni zaspokajany przez grupe dostawcow zwigzanych
z koncernami naftowymi. Jest on dostepny rowniez w stacjach paliwowych.

35

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image42.jpg]Projekt zalozeii do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cicplo, cnergic cloktryczna i paliwa gazowe.

Cena oleju opatowego na przetomie roku 2002/2003 ksztattowata si¢ na poziomie
1.400 - 1.800 z#/Mg z transportem i podatkiem VAT. Aktualnie udziat oleju
opatowego w ogélnej produkcji energii cieplnej wynosi ok. 13,8%.

Gaz plynny propan — butan
Gaz ptynny propan — butan jest paliwem powszechnie dostepnym rozprowadzanym

przez licznych przedstawicieli producentéw tego paliwa. W gminie jest on uzywany
do przygotowanie positkéw w gospodarstwach domowych.

Wartoé¢ opatowa gazu propan-butan dostepnego w  dystrybucji wynosi
ok. 46 MJ/kg. Aktualnie cena tego gazu ksztaltuje sie na poziomie 32 zt za butle 11
kg. Udziat gazu w ogdlnej produkcji wynosi ok. 3,7%.

Gaz ziemny
Nie stosuje sie

Stoma zboZzowa

Stoma zbozowa jest paliwem dostepnym w gospodarstwach rolnych (wtasne uprawy)
lub w obiektach potozonych w bezposredniej bliskosci takich gospodarstw.

Do obiektow opalanych stomg mozna zaliczy¢: same gospodarstwa rolne, szkoty
wiejskie, wiejskie osrodki zdrowia itp.

W gminie uprawia sig¢ zboza na obszarze 6000 ha, co dale plon w wysokosci
24 000 Mg.

Po odliczeniu stomy stosowanej w hodowli zwierzat przynajmniej 20%, tj. 4800 Mg
jest do wykorzystania.

Jest to ilos¢, ktéra mogtaby co najmniej 1000 gospodarstwom zapewni¢
samowystarczalno$¢ w zakresie energii cieplnej — zwlaszcza duzym gospodarstwom
rolnym.

Warto$¢ opatowa stomy wynosi okoto 16 MJ/kg.

Koszt zakupu 70-100 z{/Mg

Obecnie w gminie nie wykorzystuje sie stomy jako paliwa.

Wierzba wiciowa
Wierzba wiciowa stanowi poza stomag zbozowa i rzepakiem podstawowy surowiec
wsrdd roslin energetycznych. Gmina posiada szczegdlnie korzystne warunki do
uprawy tej rosliny. Plantacje wierzby zaktadane sg na terenach wilgotnych,
podmoktych, w dolinach rzek lub na terenach zalewowych. Wiasnie takimi terenami
dysponuje gmina.

Wierzba roznie 10 razy szybciej niz las i juz po trzech latach od zatozenia plantacji
mozna uzyskaé¢ okoto 40 ton suchej masy drzewnej z hektara, co odpowiada 400 GJ
ciepta.

Planowane przez gmine w wysokosci 4,8 ha pozwolitoby zapewni¢
samowystarczalno$¢ gminy w energie cieplng na poziomie 30%.

Warto$¢ opatowa wierzby wiciowej (suchej) wynosi ok. 18 MJ/kg.

Koszt 80 — 100 zt/Mg.
Obecnie w gminie nie wykorzystuje sie wierzby wiciowej jako paliwa.

36

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image43.jpg]Projekt zatozeil do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, cnergic clektryczna i paliwa gazowe

Aktualna i prognozowana struktura zuzycia

paliw konwencjonalnych w gminie Osieciny

Paliwa konwencjonalne, ktorych charakterystyki przedstawiono wyzej, stosowane sa
na terenie gminy w zakresie okreslonym w ponizszej tabeli. W celu okreslenia
ponizszej struktury zuzycia paliw dla stanu istniejacego wykorzystano informacje
uzyskanie w Urzedzie Gminy, na podstawie ktorych oceniono, ze:
- energia cieplna na indywidualne ogrzewanie budynkéw wytwarzana jest
W oparciu o: wegiel — w 80%, olej i energie elektryczng — po 5% oraz drewno —
10%;
- indywidualnie przygotowanie cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach
wytwarzana jest w parciu o: wegiel — w 80%, energie elektryczng oraz olej
—po 5%, drewno — 10%;
- energia cieplna do przygotowania positkéw pochodzi z: gaz ptynny z butli — w
50%, wegiel — 30%, drewno i energia elektryczna — po 10%.

Mozna przypuszczaé, ze wiw tendencja w strukturze wykorzystania paliw wéréd
odbiorcéw  indywidualnie  wytwarzajacych ciepto  zostanie utrzymana
do czasu gazyfikacji catej gminy.

Zatozono, ze docelowo kottownie lokalne, w ktérych aktualnie spalany jest wegiel
zostang zmodernizowane na kotfownie olejowe lub gazowe po gazyfikacji gminy.
Rowniez nowo powstajace kottownie lokalne beda stosowaly gaz, sporadycznie olej
opatowy. Nalezy tu jednak podkresli¢, ze przy aktualnych cenach oleju opatowego
zmiany stosowanego nosnika energii na olej moga nastepowa¢ z oporami.
Alternatywnym rozwigzaniem  dla obszaréw  wiejskich  jest  budowa
niskoparametrowych lokalnych systemow cieptowniczych zasilanych
z kotlowni spalajacych takie biopaliwa jak stoma i drewno. Nalezy przetamywac
opory ludnosci, co do stosowania tych paliw, wynikajace z obaw dotyczacych
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, stabilnosci i pewnosci dostepu do tych paliw w
wymaganych ilosciach.

Najwigksze zmiany wystapia w przypadku struktury zuzycia paliw przez
gospodarstwa indywidualne.

Przewiduje sie, ze:

- wok. 20% nastapi przejscie z uzycia wegla do ogrzewania, przygotowania c.w.u.
i sporzadzania positkow na uzycie oleju lub gazu po gazyfikacji gminy;

- pozostanie zuzycie wegla, drewna i paliw pochodnych z jednoczesng wymiana
kottéw na bardziej sprawne;

- wzro$nie zuzycie gazu plynnego do przygotowania positkow (tam gdzie
pozostanie wegiel dla c.0.);

Rzeczywistq strukture zuzycia paliw w perspektywie roku 2020 zweryfikuje rynek.
W niniejszym opracowaniu oceniono, ze w perspektywie roku 2020 moze nastapi¢
nieznaczny wzrost produkcji ciepta, przy zatozonym tempie rozwoju budownictwa i

realizacji dziatari termo modernizacyjnych scharakteryzowanym w  niniejszym
opracowaniu.

37

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image44.jpg]Projekt zalozen do planu zaopatrzenia gminy Osiciny w cieplo, encrgi clektryczng i paliwa gazowe.

W zataczonej tabeli przedstawiono perspektywiczny bilans energii cieplnej na tle
bilansu rzeczywistego.

Poréwnanie kosztéw wytwarzania ciepta w oparciu o rézne paliwa

Przewidywane jest zwigkszenie gazyfikacji gminy gazem ziemnym przewodowym
GZ-50. W jakim stopniu mieszkaricy gminy zainteresuja sie spalaniem ekologicznego
paliwa, jakim jest gaz ziemny, niewatpliwie bedzie zalezato od kosztow wytwarzania
W oparciu o gaz GZ-50 energii oraz dziatan gminy wspierajacych proekologiczne
inwestycje w alternatywne zrédta energii.

Ponizej przedstawiono poréwnanie kosztéw wytwarzania ciepta wytwarzanego w
oparciu o wegiel, olej, gaz ziemny i propan butan.

Aktualnie ceny gazu ziemnego dla réznych grup odbiorcéw okresla taryfa dla paliw
gazowych Nr 1/2000 ze zmiang taryfy dla paliw gazowych 'z lutego
2002 roku, obowigzujaca odbiorcow obstugiwanych przez PGN i G S.A

W przypadku odbiorcy gazu o przyktadowym rocznym zuzyciu gazu GZ-50 na
poziomie ok. 130 tys. m*/rok przy godzinowym zapotrzebowaniu gazu 57 m*h dla
zrédta o mocy ok. 500 kW (grupa taryfowa W-5) jednosktadnikowa cena gazu wynosi
087 z#m® (bezVAT), a w przypadku  indywidualnego  odbiorcy
o zapotrzebowaniu na moc cieping ok. 5 kW, zuzywajacego rocznie ok. 1.300 m*®
tego samego gazu na cele ogrzewcze (grupa taryfowa W-3), cena za 1 Nm® gazu
wyniesie 0,910 zt netto (bez VAT). Jednostkowa cena energii zakupionej w paliwie
wyniesie: 26,85 z/GJ (bez VAT) w przypadku odbiorcy przemystowego oraz
28,89 zt/GJ (bez VAT) w przypadku odbiorcy indywidualnego.

Nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku produkujacej ciepto kottowni traktowanej jako
przemystowy  odbiorca gazu udziat kosztéw zakupu palwa  wynosi
od 65 do 80% ogdinych kosztow wytwarzania ciepta. Dlatego minimalna cena zbytu
ciepta u takiego producenta wyniostaby od 33,56 do 41,31 z/GJ netto
(bez VAT).

Dla oleju opatowego, ktérego cena w pierwszym potroczu 2002 wynosita
ok. 1.500-1.800 z#/Mg jednostkowa cena energii w paliwie wyniesie
od 39,75 do 47,7 zt/GJ, za$ dla gazu propan-butan, dla ktérego przyjeto srednio
cene 2,5 zkg, ok. 60,0 z#/GJ. Ceny powyzsze uwzgledniajg podatek VAT
oraz koszty transportu paliwa

Ponizej poréwnano koszty pozyskania 1 GJ ciepta z sieci gazowej, odnoszac je do
przebudowy istniejgcych weglowych piecow kaflowych
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na system ogrzewania z sieci gazowej,
z kosztami pozyskania ciepta z indywidualnych palenisk weglowych (piecow
kaflowych).

Rozpatrzono dwa sposoby ogrzewania budynkéw obecnie wyposazonych w piece:
1. Ogrzewanie piecami weglowymi.
2. Z kottowni gazowej.

PROENERGIA Sp. zo. 0.



[image: image45.jpg]Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energig elektryczna i paliwe gazowe.

Do analizsy przyjeto  przecietny  budynek  mieszkalny o  kubaturze
ok. 3.000 m* o zapotrzebowaniu mocy cieplnej 0,060 MW i zapotrzebowaniu energii
cieplnej na c.o. ok. 500 GJ/rok.

Ad.1 Ogrzewanie piecami weglowymi jak dotychczas.

Ad.2 Przewiduje si¢ adaptacje pomieszczenia na kottownig gazowa wyposazong w
kociot firmy Buderus lub Viessmann z petng automatyka, pompa, naczyniem
zbiorczym, kominem, przytaczem gazowym, licznikiem zuzycia gazu itp.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje c.o. 85/55°C z grzejnikami panelowymi i
zaworami termostatycznymi.

. Koszt kottowni z przytaczem gazowym (20 mb) - 70.000 zt
. Koszt instalacii c.o. - 50.000 zt
Razem 120.000 z#

Obliczenia wykonano dla biezacych cen paliw. Przyjeto nastepujace zatozenia do

obliczenia kosztow energii cieplnej:

1. Koszty kapitatowe — 10% naktadéw inwestycyjnych.

2. Cena (bez VAT) gazu ziemnego wysokometanowego o wartoéci opatowej
33,5 MJ/Nm® wg taryfy 1/2000 ze zmianami wprowadzonymi w 2002 roku,
dla odbiornikéw zuzywajacych <10m¥h gazu (o mocy ponizej ok. 95 kW)
i rocznym zuzyciu gazu >8.000 Nm’/a (grupa odbiorcow W4): cena
jednosktadnikowa gazu wynosi: 0,87 zHNm®.

3. Cena wegla (bez VAT) spalonego w piecach kaflowych z transportem

i zniesieniem do piwnicy: 350 z/Mg.

Koszt obstugi kottowni w sezonie grzewczym — 1.000 zt.

Amortyzacja — 5% naktadow inwestycyjnych dla kottowni.

Koszt naprawy piecow kaflowych w catym budynku — 2.000 zt/rok.

i

Koszt wytwarzania energii z poszczegolnych rodzajow paliw obrazuje ponizsza
tabela

39

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image46.jpg]002 °dg VIDYINHOUd

11612Ud YppY | BIUSZIOMIAM }ZSOY

0000

~050°0

~00L‘0

+0SL‘0

+002°0

-0S2‘0

~00€°0

amozes eaved | Ruzakimyalo Bifssus ‘ofdar . Aol

s epuaznedovz nueid op yazopz l01d



[image: image47.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osicciny w cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe

Koszt (bez VAT) pozyskania energii cieplnej
—dom wielorodzinny w zasiequ sieci gazowej

Wyszczegoélnienie Jednostka | Piece weglowe |Kotiownia gazowa
Zapotrzebowanie mocy cieplnej MW 0,06 0,06
| Zapotrzebowanie energii GJ 500 500
cieplnej
Zuzycie wegla Mg/rok i 33,3 - )
| Zuzycie gazu ziemnego tys.Nm?/rok - 16,1
Naktady inwestycyjne zt - 120.000
Kalkulacja kosztow S
; _ -ratakapitalowa zt - 12000
-paliwo zt 11655 13992
-obstuga kottowni z - 1000
~ -amortyzacia 2 = 6000
-utrzymanie zt 2000 500
-razem zt 13655 33492
~ Jednostkowy koszt energii | 2IGJ 273 67,0
cieplnej
przy cenie paliwa/ciepta wegiel gaz
350 zt/Mg 0,87 zNm*
n=0,6 n=0,9

Dla poréwnania przeanalizowano ponizej koszty zaopatrzenia w ciepto budynku
jednorodzinnego o zapotrzebowaniu na moc 10 kW dla celéw ogrzewania,
zasilanego z wtasnej kottowni opalanej gazem ziemnym wysokometanowym

Dla kottowni gazowej przyjeto przecigtny koszt kotta z armaturg
i montazem, bez zasobnika cieptej wody, wyposazenie komina we wkiadke
kominowa ceramiczng lub blachy nierdzewnej.

PROENERGIA Sp. 7 0. 0. T4



[image: image48.jpg]Projekt zalozen do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energie elekiryezna i paliwa gazowe.

Naktady inwestycyjne na zrédta ciepto:
. koszt kottowni gazowej wraz z przytaczem (20 mb) — 13.000 zt,

taryfy na gaz

Cene energii cieplnej obliczono na

(taryfa  PGNIiG). Cena

podstawie  aktualnej
(jednosktadnikowa;  bez VAT)  gazu

ziemnego

wysokometanowego o wartosci opatowej 33,5 MJ/Nm® dla odbiornikow zuzywajacych
<10m®h gazu (o0 mocy ponizej ok. 95 kW) przy rocznym zuzyciu gazu w granicach
1200+8000 Nm” (grupa odbiorcow W-3) wynosi 0,903 z/Nm?.

Koszty wytwarzania energii cieplnej i jej sk!adowe podano w ponizszej tabeli:

Koszt (bez VAT) pozyskania energii ciepinej

—dom jednorodzinny w zasiequ sieci gazowej

Do kosztéw i naktadow

w zasiggu sieci gazowych doda¢ nalezy obcigzenia wynikajace z naktadow
na budowe odcinkéw sieci przesylowej do budynku. Naktady te zalezne sa
od odlegosci budynku do najblizszego mozliwego punktu zasilania i dlatego

omoéwionych dla  budynkow

nie mozna podac ich $redniej warto$ci

Z  poréwnania  wyzej

z systemu gazowego. 1

pozyskanego ze

zlokalizowanych

przedstawionych  kosztéow  pozyskania
dla réznych typow budownictwa mieszkaniowego wynika, ze przy aktualnych
poziomach naktadow inwestycyjnych na wykonanie instalacji oraz cenach paliw nie
istniejg wyrazne bodzce rynkowe sktaniajace dotychczasowych uzytkownikéw
indywidualnych zroédet weglowych do przechodzenia na zasilanie w ciepfo
GJ ciepta
w indywidualnym piecu lub kotlowni jest tarszy w stosunku do pozostatych
technologii pozyskania ciepta w budynkach dotychczas ogrzewanych indywidualnymi

spalania

PROENERGIA Sp. z 0. o

ciepta

wegla

42

Wyszczegélnienie Jednostka | Kotlownia gazov;a Kottownia weglowa
| Zapotrzebowanie mocy ciepinej | MW 0,010 0010
| Zapotrzebowanie energii GJ/rok 85 85
cieplnej
Zuzycie gazu ziemnego Nm?/rok 2600 -
Zuzycie wegla Mg/rok . 55
Nak!ady mwestypyjne i z 13300 s n
| Kalkulacja kosztow
| -rata kapitalowa 7 1300 =
-paliwo z 2349 1925
-amortyzacja zt 77%50 -
-utrzymanie zt 150 150
razem a2 4449 2075
Jednostkowy koszt energii o |
cieplnej zHGJ 52,3 24,4
przy cenie paliwa/ciepta 0,903 zt/Nm?* 350 zi/Mg
n=0,9 n=0,6 |



[image: image49.jpg]Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energie elekiryczna i paliwa gazowe.

piecami  kaflowymi. O  ewentualnym przejsciu  w  tym przypadku
na zasilanie w ciepto pozyskane ze spalania gazu bedg decydowaty wzgledy inne,
np. wygoda uzytkowania, ochrona s$rodowiska, a takze polityka wiadz gminy
w zakresie promowania okreslonych wyboréw ze strony odbiorcow.

Koszt (bez VAT) pozyskania energii_cieplnej w indywidualnym gospodarstwie rolnym
opalanym kottem na biomasie

Obiekty ogrzewane:
- dom jednorodzinny 200 m?
- obiekty gospodarskie (produkcyjne)

Paliwo podstawowe: stoma

Paliwo uzupetniajace: odpady drewna, rosliny energetyczne
Zuzycie stomy okoto 15 MG (z okofo 5 ha)

Koszty inwestycyjne (kociot, wiata, instalacje) — okoto 8500 zt
Koszt paliwa produkowanego na wiasne potrzeby — okoto 1000 zt

7. Analiza racjonalnosci gospodarowania moca i energia.
7.1 Przedsigwzigcia racjonalizujace uzytkowanie nosnikow energetycznych.

Nasza gospodarka w ostatnich latach charakteryzuje sie systematyczng poprawg
wskaznikow efektywnosci gospodarowania paliwami statymi, ptynnymi i energig
elektryczna.

Z przeprowadzonych analiz i ocen oraz rozméw z uzytkownikami no$nikow
energetycznych wynika, ze na dotychczasowg poprawe efektywno$ci energetycznej
w gminie Osigciny miaty wptyw takie dziatania jak:

e wprowadzenie energooszczednych urzadzen w  gospodarstwach
domowych, rolnych, ustugach i zaktadach przemystowych;

* wymiana o$wietlenia ulicznego na energooszczedne;

* realizacja dostepnych metod w zakresie racjonalizacji uzytkowania energii
elektrycznej w przemysle;

s wprowadzenie nowoczesnych metod technologicznych pod wzgledem
zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej;

¢ zwiekszenie sprawnos$ci wytwarzania w kottowniach lokalnych;

e zmniejszenie strat przesytu energii elektrycznej i ciepta oraz modernizacja
weztow cieplnych oraz stosowanie rur preizolowanych;

« wprowadzenie automatyki sterowniczej oraz opomiarowanie odbiorcow;

« termorenowacje i technologia doméw energooszczednych przez ocieplanie
Scian zewnetrznych, dachow i stropéw nad piwnicami;

* wymiana stolarki budowlanej.

Poprawe sprawnosci wytwarzania ciepta mozna uzyska¢ drogq modernizacji zrodet
ciepta, zastepujac wystuzone kottownie weglowe:
e nowoczesnymi i o wysokiej sprawnosci jednostkami opalanymi olejem
opatowym.
e w przysziosci po zgazyfikowaniu gminy gazem ziemnym przewodowym.

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image50.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energi elekryczng i paliwa gazowe

Modernizacje instalacji c.o. oraz opomiarowanie wprowadzono tam, gdzie
przeprowadzono modemizacje zrodet czy zmiane z paliw statych na olej opatowy

Zaleta stosowanego systemu cieptowniczego gminy Osigciny jest:
« rozproszenie zrodet ciepta;
o usytuowanie tych zrodet w poblizu odbiorcéw ciepta;
« kotlownie nie sa przewymiarowane do potrzeb;
o straty przesyliu ciepta s3 minimalne.

Zacheta do oszczedzania energii jest obowigzujaca Ustawa o wspieraniu dziatan
termomodernizujacych z dnia 18.12.1998 roku (Dz. U. nr 162 poz. 1121) powotujaca
Fundusz Termomodernizacyjny umiejscowiony w Banku Gospodarki Krajowej.

Termin termomodernizacja” obejmuje kompleksowe dziatania, w efekcie ktorych
ulega poprawie wiasciwos¢ cieplna modernizowanych budynkow. Wspieranie
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych ma na celu:

« Zmniejszenie zuzycia energii dostarczanej do budynkéw mieszkalnych i
budynkéw stanowigcych wiasnos¢ jednostki samorzadu terytorialnego,
stuzacych do wykonywania przez jednostki samorzadu terytorialnego
zadan publicznych na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody
uzytkowej;

« Catkowitg lub czesciowa zamiane konwencjonalnych zrédet energii na
zrodia niekonwencjonalne, w tym zrodta odnawialne.

Podejmujac dziatania (przy wykorzystaniu kredytu bankowego), w wyniku ktorych
nastepuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie (0 10% w przypadku
modernizacji sieci grzewczej budynku i o 25% w przypadku innych modernizacji, co
okresli doktadnie audyt energetyczny) inwestor, tj. wiasciciel lub zarzadca budynku
czy lokalnej sieci cieptowniczej lub lokalnego zrodta ciepta, moze skorzysta¢ z tzw.
premii termomodernizacyjnej. Przystuguje ona wtedy, gdy kredyt udzielony na
przedsigwzigcie termomodernizacyjne nie przekracza 80% kosztow jego realizacji, a
okres splaty kredytu nie przekracza 7 lat. Kolejny warunek dotyczy wielko$ci
sptacanych miesigcznych rat kredytu, ktére nie moga byé mniejsze niz rata
kapitatowa powiekszona o nalezne odsetki oraz nie wigksze niz wynikajaca z audytu
1/12 uzyskanych rocznych oszczednosci (na wniosek inwestora bank moze ustali¢
wyzsze raty  sptaty  kredytu) Inwestor  realizujgcy ~ przedsigwzigcie
etermomodernizacyjne w budynku stanowigcym wiasnos¢ jednostki samorzadu
terytorialnego i wykorzystywanym przez nig do wykonywania zadan publicznych
moze zlozyé wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej po 1 stycznia 2001
roku. Premia modernizacyjna sptacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w
wysokosci 25% wykorzystanego na realizacje przedsiewzigcia modernizacyjnego
kredytu. Wniosek do BGK sktadany jest za posrednictwem banku kredytujacego.

Koniecznym ~ warunkiem  skorzystania z premii termomodemizacyjnej jest
przeprowadzenie audytu energetycznego — opracowania okreslajacego zakres i
parametry techniczne i ekonomiczne przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, ze
wskazaniem optymalnego z punktu widzenia kosztow realizacji tego przedsiewziecia
oraz oszczednosci energii, opracowanie to stanowi réwnoczesnie zatozenia do
projektu budowlanego. Szczegotowy zakres i formy audytu energetycznego oraz

44

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image51.jpg]Projekt zalozet do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energig elekiryezna i paliwa gazowe.

algorytm oceny optacalnosci oceny przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, jak
rowniez szczegotowe zasady i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz
szczegotowe warunki, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa
Krajowego moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow energetycznych okreslone
zostang dopiero w rozporzadzeniach Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.
Audyt jest weryfikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub przez inny
wyznaczony przez niego podmiot. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu
energetycznego przekazanie premii termomodernizacyjnej bankowi kredytujacymi
nastepuje po spefnieniu nastenujacych warunkow:
o Zrealizowania i przedsiewziecia termomodernizacyjnego zgodnie z
projektem budowlanym i terminie okreslonym w umowie kredytu;
« Wptacenia przez inwestora w terminie wynikajacym z umowy kredytu 75%
kwoty wykorzystanego kredytu i odsetki naliczone do dnia nabycia prawa
do premii modernizacyjne;j.

Bank kredytujacy zalicza przekazana premie termomodernizacyjng na splate
wykorzystanego  przez inwestora kredytu. Z tytutu  przyznania  premii
termomodernizacyjnej Bank Gospodarstwa Krajowego pobiera od inwestora
wynagrodzenie prowizyjne nie wyzsze niz 0,6% kwoty przyznanej premii
termomodernizacyjnej.

7.2. Mozliwosci budowy alternatywnych zrédet energii

Racjonalne wykorzystanie energii ze zrodet niekonwencjonalnych jest jednym z
istotnych czynnikow przynoszacych wymierne efekty ekologiczne. Pozwala to
jednoczeénie na wzmocnienie bezpieczenstwa energetycznego w skali lokalnej,
szczegolnie tam, gdzie stabo rozwinieta jest infrastruktura techniczna.

Wiadze Gminy sporzadzajac plan zaopatrzenia w nosniki energetyczne, powinny
uwzglednié niekonwencjonalne i odnawialne zrédia energii, w tym ich walory
ekologiczne i gospodarcze dla swego terenu.

Do zrodet tych zaliczamy:
« Zasoby energetyki wodnej;
Zasoby energetyki wiatrowej;
Zasoby energetyki stonecznej;
Zasoby energii geotermalnej;
Zasoby energii zawartej w organicznych odpadach komunalnych, w tym:
- biogaz do produkciji ciepta i energii elektrycznej;
- paliwa odpadowe z przedsigbiorstw przemystowych i rolnych.

Problem wykorzystania do celéw energetycznych zasobow paliw odnawialnych jest
zlorony i zwiazany jest z jednej strony z dostgpnoscia i niska ceng paliw
konwencjonalnych, z drugiej za$ strony z niedostatecznym rozpowszechnieniem
w Polsce technologii bazujacych na wykorzystaniu paliw niekonwencjonalnych oraz
korzysci wynikajacych z zagospodarowania ich potencjatu energetycznego.

Energia_wodna — nalezy do najczystszych zrodet energii nie powodujacych
ubocznych niekorzystnych zjawisk. Gmina Osigciny nie ma wod rzecznych, ktore

45

PROENERGIA Sp. 20. 0.



[image: image52.jpg]Projekt zalozef do planu zaopatrzenia gminy Osieciny w cieplo, energie clekieyezna i paliwa gazowe.

bylyby duzym potencjalnym zrédtem energii odnawialnej. Tym niemniej trzeba
podkreslic, ze energetyka wodna ma wielkie tradycie a ilos¢ matych elektrowni
wodnych w Polsce stale wzrasta.

Generalnie biorac oceniamy brak mozliwosci realizacji takiego przedsiewziecia przez
gming Osieciny ze wzgledu na:
e brak dostatecznych zasobéw wodnych, ktére pozwolityby postawic
elektrownie wodna;
* wysokie naktady inwestycyjne.

Energia_wiatrowa — kolejnym niewyczerpalnym zrodtem energii odnawialnej jest
wiatr. Najszersze jego zastosowanie w ostatnim dziesigcioleciu maja silniki wiatrowe
stuzace do wytwarzania energii elektrycznej. Specjalistyczne instytuty prowadza na
szeroka skale prace badawcze i doskonalg konstrukcje generatorow. Do krajow
gdzie wykorzystuje sie w duzym stopniu energie wiatrowa zaliczamy: Danie, Szwecje
i Niemcy.

Duza uwage zaczeto zwracac w Polsce, ze wzgledu na ochrone $rodowiska i emisje
gazéw CO2 zespalania wszelkiego rodzaju paliw kopalnianych. Moce
produkowanych turbin wiatrowych wynosza od klilkudziesieciu watow az do 3 MW.

W roku 2002 moc zainstalowanych elektrowni wiatracznych wynosita:
- Niemcy 7500 MW
- Dania 2800 MW
- Hiszpania 1625 MW
- Polska 27 MW

Tej energii warto zwréci¢ uwage, poniewaz nie stwarza probleméw ekologicznych. W
gminie Osigciny warto zainteresowac sie tq energia i przeprowadzi¢ badania sity
wiatru i czasu na przyktadzie gminy Radziejow.

Energia stoneczna — jest niewyczerpaina i bedzie dostarczana tak dtugo jak diugo
bedzie istniat system stoneczny. Przetwarzanie energii stonecznej w energie cieplng
czy elektryczna nie powoduje zadnych szkodliwych emisji. Jest to najczystsze zrodto
energii odnawialnej.

Energia geotermalna — jest ekologicznie czysta i szerokie jej wykorzystanie moze
przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia stezenia gazéw w atmosferze. Wody geotermalne nie
wystepuja wszedzie i dlatego energia ta moze mie¢ jedynie znaczenia lokalne.
Potencjat techniczny wod geotermalnych zostat w Polsce doktadnie zbadany. Zasoby
tych wod koncentruja sie gtownie na obszarze nizowym, zwtaszcza w pasie

- od Szczecina do Lodzi;

- od Grudzigdza do Warszawy;

- wrejonie przedkarpackim.

W Polsce dziataja instalacje geotermalne na Podhalu, w Pyrzycach koto Szczecina w
gminie Starogard Gdariski — docelowo 50 MW. Nie nalezy spodziewaé sig zbyt
szybkiego postepu w tej dziedzinie ze wzgledu na zwigzane z tym wysokie koszty
inwestycyjne.

46

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image53.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cicplo, energi clektryczna i paliwa gazowe.

Biomasa — zalicza sie tu catg roslinnos¢ wystepujaca na ziemi, ktéra asymuluje
dwutlenek wegla z powietrza w procesach fotosyntezy, w czasie swojego okresu
wegetacji. Podczas spalania biomasy dwutlenek wegla oddany jest z powrotem do
atmosfery, a wiec koricowy bilans jest zerowy.

Dlatego biomasa traktowana jest jak zrodio energii, ktore nie emituje do atmosfery
ziemskiej ani grama dwutlenku wegla, zatem nie ma Zzadnego wplywu na
pogtebienia sie efektu cieplarianego. Do biomasy zalicza sie takze biogaz oraz olej
roslinny i alkohol. Energia z biomasy nie jest juz tak czystg energig jak energia
stoneczna, wiatrowa czy wodna. Spalanie biomasy powoduje emisje takich
sktadnikéw jak CO czy Nox, ale obniza w znacznym stopniu emisje tak szkodliwego
sktadnika jak SO2 w stosunku do wegla jest to obnizenie az 20-30 krotne. Z tego
zrédta mozna zaspokoi¢ okoto 8% catkowitego zapotrzebowania na energie
pierwotng w przysziosci. Jest to wiec powazne zrodto energii odnawialnej, ktére
nalezy bezwzglednie wykorzystac.

Odpady komunalne z terenu Gminy Osigeciny sktadane sg na wysypisku komunalnym
we wsi Borucin.

Sktadowisko to dla gminy Osieciny stanowi potencjalne zrodto biogazu
pochodzgcego z procesu rozktadu sktadnikow organicznych. lloé¢ uzyskiwanego
biogazu zalezy od ilosci odpaddw, ich struktury oraz warunkéw klimatycznych
Szacuje sie, ze z 1 tony zgromadzonych odpaddéw mozna otrzymaé okofo 2-4 m*
gazu. Przecietna wartos¢ opatowa gazu wysypiskowego okoto 20 MJ/m?. Biogaz
uzyskiwany z procesow gnilnych zachodzacych w warunkach beztlenowych w
oczyszczalniach $ciekéw moze by¢ brany pod uwage jako paliwo do produkcji energii
np. do ogrzewania budynkéw znajdujgcych sie w poblizu oczyszczalni $ciekow.
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej przewiduje, ze do roku 2010 zostanie
zainstalowane od 15,7 — 19,6 MW mocy elektrycznej i cieplnej w nowych instalacjach
wykorzystujacych odnawialne zrédto energii.

Program ten wg oceny autoréw jest nierealny, gdyz nie stworzono takich warunkow
finansowych, organizacyjnych, prawnych, dostepu do sprawdzonych technologii, aby
inwestorzy zechcieli podjac ryzyko inwestycyjne.

7.3. Mozliwosci skojarzonego wytworzenia energii elektrycznej i

ieplnej.

Zainteresowanie gospodarka skojarzong jest bardzo duze, wynika z duzo wigkszej
efektywnosci wytwarzania no$nikéw energetycznych.

Aby uruchomi¢ takie wytworzenie, tzn. jednoczes$nie produkowac ciepto
energie elektryczna, muszg by¢ spetnione nastepujace warunki techniczne:
» zapotrzebowanie pary technologicznej przez odbiér musi wystgpowaé w
ruchu ciagtym;
s musi byé okreslony i zachowany stosunek potrzeb pary do produkcji energii
elektrycznej;
« muszg by¢ odbiorcy pary o pracy catorocznej, a nie okresowej.

Na terenie Gminy Osieciny tacy odbiorcy nie wystepuja, aby warunki optacalnosci w
gospodarce skojarzonej byly spetione.

47

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image54.jpg]Projekt zatozeit do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, encrgi elekiryczng i paliwa gazowe.

W przysziosci po catkowitym zgazyfikowaniu gminy oraz konkurencyjnych cenach
gazu ziemnego do pozostatych nosnikéw energetycznych bedzie mozna rozwazyé
celowo$¢ postawienia zrodta rozproszonego o matej mocy.

8. Ocena mozliwosci oraz sposobow pokrycia zapotrzebowania na
nosniki energetyczne.

Aktualnie i w perspektywie do 2020 roku istnieje peine pokrycie zapotrzebowania na
moc i energie elektryczng dla gminy Osieciny. Pokrycie to gwarantuje rezerwa
10 MW mocy elektrycznej w GPZ-tach Piotrkow Kuj., Lubraniec, Radziejow 110/15
kV oraz moc znamionowa transformatoréw 15/0,4kV w wysokosci 9963 kVA, w 135
stacjach przy szczytowym zapotrzebowaniu gminy z grudnia 2003 r. rownym
2400 kW.

Drugim elementem gwarancji jest duza przepustowos$¢ linii zasilajacych 110 kV
wchodzacych do GPZ-téw Piotrkow Kuj., Lubraniec, Radziejow pracujacych na
napieciu 15 kVoraz bardzo dobry stan techniczny tych linii i catego uktadu zasilania
elektroenergetycznego.

Trzecim elementem tej gwarancji jest zadowalajacy stan linii elektroenergetycznych
magistralnych i ogaleznych15 kV, wchodzacych na teren gminy Osieciny.

Trzeba podkreslic, ze wedtug danych statystycznych R.E. Radziejow w okresie
trzech ostatnich lat nastapita znaczna poprawa wskaznikéw energetycznych, takich
jak:

- cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej dla uzytkownikéw;

jakos¢ dostarczanej energii elektrycznej (parametrow wszystkich napiec);
wskaznika awaryjnosci i czasu przerw w dostawie energii elektrycznej;
zmniejszenie strat przesyltu energii elektrycznej;

sprawniejsze dziatanie uktadéw pomiarowych;

jako$¢ obstugi odbiorcéw energii elektrycznej

Z informacji uzyskanych w R.E. Radziejéw s ymulacji i analiz przeprowadzonych w
zakresie sprzedazy energii elektrycznej wielolecia oraz z przestanek ekonomicznych
i demograficznych, przewiduje sie wzrost rozwoju pod wzgledem wielkosci zuzycia
energii elektrycznej przez gming w granicach $redniorocznych od 1% do 1,4% w
energii elektrycznej oraz w mocy 1,5%.

Przytoczona rezerwa mocy w GPZ-tach, stacjach transformatorowych oraz w liniach
przesytowych jest w stanie w peini pokry¢ wielkos¢ tego zapotrzebowania.

Energia elektryczna jest dostarczana w sposob ciagly wszedzie tam, gdzie zostata
zawarta umowa na dostawe energii elektrycznej.

Uwzgledniajac wymogi ekologiczne oraz realizujac zatozenia polityki energetycznej
Polski, nalezatoby dazy¢ do szybkiej realizacji w peini programu gazyfikacji gminy
gazem ziemnym przewodowym, co da gwarancje petnego pokrycia rocznych i
perspektywicznych (9,2 min m*/rok oraz 4055 m®h) potrzeb zaopatrzenia przysztych
uzytkownikéw w gaz ziemny przewodowy.

48

PROENERGIA Sp. 70. 0.




[image: image55.jpg]Projekt zalozei do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cicplo, energic elektryczna i paliwa gazowe.

W zakresie ciepta - ciepto dostarczane jest z kottowni lokalnych badz ze zrodet
indywidualnych. Wiasciciele mieszkan prywatnych zapewniajg roznymi dostepnymi
srodkami  produkcje ciepta na potrzeby grzewcze - posiki, woda uzytkowa,
ogrzewanie przez spalanie - wegla, koksu, oleju opatowego, gazu (propan-butan) i
energii elektrycznej.

W perspektywie do 2020 roku przewiduje si¢ petne pokrycie zapotrzebowania na
czynniki energetyczne.

9. Program inwestycyjno-modernizacyjny sieci elektroenergetycznych
$redniego i niskiego napiecia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV dla
gminy Osigciny na lata 2003 - 2006

Program rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz stacji

transformatorowych 15/0,4 KV, planowany przez Zakiad Energetyczny S.A. Toruf
zaktada:

W zakresie rozwoju napiecia 110 kV

1. Planuje sie budowe GPZ-tu Badkowo z dwoma transformatorami po 10 MVA
kazdy w latach 2006/2007.

2. Budowe linii wysokiego napigcia 110 kV, Radziejow — Badkowo w roku 2008
oraz zamknigcie zasilania ,do pierécienia”.

W zakresie rozwoju staciji sieci $rednich i niskich napie¢

a. 2005 rok:

- Budowa stacji transformatorowych SN/nn szt. 2, linii napowietrznej SN dt. Ok
900 m oraz wymiana przewodow w istniejacych liniach napowietrznych nn ze
stacji transformatorowych SN/nn Borucinek 1 i Borucinek 2 dt. 3900 m. —
miejscowo$¢ Borucinek.

Przewidywany koszt — 397 4 tys. zt

- Budowa stagji transformatorowych SN/nn szt. 3, linii napowietrznej SN dt. Ok.
2200 m oraz wymiana przewodéw w istniejacych liniach napowietrznych nn
ze stacji transformatorowych SN/nn Lekarzewice 1 i Lekarzewice 2 dt. 6700
m — miejscowo$¢ Lekarzewice.

Przewidywany koszt — 737,2 tys. zt
Budowa stacji transformatorowych SN/nn szt. 2, linii napowietrznej SN dt. ok.
1520 m oraz wymiana przewodéw w istniejacych liniach napowietrznych nn ze
stacji transformatorowych SN/nn Wola Skarbkowa 1 i Wola Skarbkowa 2 d.
8100 m — miejscowos$¢ Wola Skarbkowa

Przewidywany koszt — 743,8 tys. zt

b. 2006 rok:

- Budowa stacji transformatorowych SN/nn szt. 2, linii napowietrznej SN dt. ok
850 m oraz wymiana przewodéw w istniejacych liniach napowietrznych nn ze

49

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image56.jpg]Projekt zaloze do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energig elektryczna i paliwa gazowe.

stacji transformatorowych SN/nn Szalonki 1 i Szalonki 2 dt. 5700 m —
miejscowos¢ Szalonki
Przewidywany koszt — 514,9 tys. zt

- Budowa stacji transformatorowych SN/nn szt. 2, linii napowietrznej SN dt. ok.
700 m oraz wymiana przewodéw w istniejacych liniach napowietrznych nn ze
stacji transformatorowych SN/nn Barttomiejowice 3 i Bratlomiejowice 2 dt.
3000 m. — miejscowos¢ Barttomiejowice.

Przewidywany koszt — 316,6 tys. zt

c. 2009 rok:

- Budowa stacji transformatorowych SN/nn szt. 2, linii napowietrznej SN di. ok.
1100 m oraz wymiana przewoddw w istniejgcych liniach napowietrznych nn ze
stacji transformatorowych SN/nn Koscielna Wies 1, Koscielna Wies 2 i
Koscielna Wie$ 3 dt. 5700 m — miejscowo$¢ Koscielna Wies$

Przewidywany koszt — 5394 tys. zt

W zakresie kapitalnych remontéw

a. 2005 rok:

- Remont istniejacej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowych SN/nn
Borucinek 1 i Borucinek 2 (wymiana stupow, opraw oéwietleniowych oraz
przewodéw o tych samych przekrojach) oraz remont istniejacych stacji
transformatorowych SN/nn szt. 2 — miejscowos¢ Borucinek 2.

Przewidywany koszt — 552,0 tys. zt

- Remont istniejgcej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowych SN/nn
Lekarzewice 1 i Lekarzewice 2 (wymiana stupow, opraw o$wietleniowych oraz
przewodéw o tych samych przekrojach) oraz remont istniejacych stacji
transformatorowych SN/nn szt. 2 — miejscowosé Lekarzewice

Przewidywany koszt — 987,0 tys. zt

- Remont istniejacej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowych SN/nn
Wola Skarbkowa 1 i Wola Skarbkowa 2 (wymiana stupow, opraw
o$wietleniowych oraz przewodéw o tych samych przekrojach) oraz remont
istniejacych stacji transformatorowych SN/nn szt. 2 — miejscowos¢ Wola
Skarbkowa.

Przewidywany koszt — 1080,4 tys. zt

b. 2006 rok

Remont istniejgcej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowych SN/nn
Szalonki 1 i Szalonki 2 (wymiana stupéw, opraw o$wietleniowych oraz
przewodéw o tych samych przekrojach) oraz remont istniejgcych stacji
transformatorowych SN/nn szt. 2 — miejscowos¢ Szalonki.

Przewidywany koszt — 730,7 tys. zt

50

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image57.jpg]Projekt zalozeri do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, cnergig elekiryczna i paliwa gazowe.

- Remont istniejacej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowych SN/nn
Wola Barttomiejowice 2 i Barttomiejowice 3 (wymiana stupdw, opraw
o$wietleniowych oraz przewodow o tych samych przekrojach) oraz remont
istniejacych stacji transformatorowych SN/nn  szt. 2 — miejscowosc
Barttomiejowice.

Przewidywany koszt — 440,6 tys. zt

c. 2009 rok

Remont istniejacej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowych SN/nn
Koscielna Wies 1, Koscielna Wie$ 2 i Koscielna Wie$ 3 (wymiana stupow,
opraw oéwietleniowych oraz przewodéw o tych samych przekrojach) oraz
remont istniejacych stacji transformatorowych SN/nn szt. 3 — miejscowosc¢
Koscielna Wies.

Przewidywany koszt — 755,2 tys. zt

- Remont istniejacej linii napowietrznej nn ze stacji transformatorowych SN/nn
Samszyce 1 i Samszyce 2 (wymiana stupow, opraw o$wietleniowych oraz
przewodéw o tych samych przekrojach) oraz remont istniejacych stacji
transformatorowych SN/nn szt. 2 — miejscowo$¢ Samszyce.

Przewidywany koszt — 783,4 tys. zt

Realizacja tego programu uzalezniona jest od kondycji finansowej Zaktadu
Energetycznego Torun

Wedlug oceny autorow opracowania nakfady roczne na rozbudowe i modernizacje
sieci energetycznych i stacji transformatorowych 15/0,4 kV powinny uzyskiwa¢
poziom okoto 300 tys. zt — to pozwolitoby na utrzymanie dobrego poziomu
technicznego catego ukfadu elektroenergetycznego oraz na znaczng poprawg
wszystkich parametrow, dostaw energii, jak rowniez ciagta i bezawaryjna dostawe
energii elektrycznej dla wszystkich odbiorcow energii elektrycznej gminy Osieciny.

10. Ocena oddzialywania na $rodowisko systemu zaopatrzenia
w energig cieplna.

Jednym z gtownych zrodet zanieczyszczen $rodowiska jest sektor energetyczny
gospodarki tj.: spalanie paliw dla celow grzewczych i energetycznych oraz inne
procesy technologiczne zwigzane z przemystowa, produkcjg energii.

Zasadniczy udziat w ogélnej emisji pytéw i zanieczyszczen gazowych w Gminie maja
lokalne i indywidualne kottownie oraz piece domowe opalane weglem. Kottownie 15
weglowe wytwarzajg réwniez odpady state oraz scieki technologiczne.

Ograniczenia ilosci emisji zanieczyszczen nalezy poszukiwaé w zmianie struktury
zuzycia paliw w gminie, modernizacji lokalnych kotfowni weglowych na kottownie
opalane paliwami ekologicznymi, zwigkszaniu sprawnosci zrodet ciepta oraz
w oszczednosciach ciepta zwiazanych z dziataniami racjonalizujacymi jego zuzycie
we wszystkich obszarach dziatalnosci w gminie t.. w sferze budownictwa
mieszkaniowego, ustugach, rzemio$le, handlu oraz w przemysle. Dziataniami, ktore

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image58.jpg]Projekt zalozei do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, encrgie elektryczng i paliwa gazowe

w sposéb istotny moga wplyna¢ na poprawe stanu $rodowiska naturalnego w wyniku
redukcji zanieczyszczen emitowanych przez zrédta ciepta sa:

e zastgpowanie dotychczas zuzywanych paliw statych bardziej ekologicznymi,
takimi jak: gaz i olej opatowy, wykorzystanie zrédet energii odnawialnej;

e ograniczanie strat ciepta w ogrzewanych budynkach (termomodernizacja,
instalacja termozaworéw i opomiarowanie odbiorcow ciepta);

e budowa nowych wysokosprawnych, zautomatyzowanych zrédet ciepta
i weztow cieplnych;

e budowa zrodet ze skojarzong produkcja energii z wykorzystaniem paliw
proekologicznych, o ile istniejg lub pojawig sig sprzyjajace ku temu warunki.

Przeprowadzona analiza stanu istniejacego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepto
oraz bilanse (aktualny i prognozowany) zuzycia wszystkich rodzajéw paliw na terenie
gminy pozwalajg dokona¢ oceny stanu aktualnego i prognozowanego emisji
zanieczyszczen do atmosfery z tytutu spalania w/w paliw.

Do oceny wielko$ci emisji zanieczyszczen do obliczei przyjeto nastepujace
zatozenia dotyczace:!
> $rednich parametréw spalanych paliw:

- wegiel
warto$¢ opatowa 25000 kJ/kg
zawartos¢ siarki 0,6 %
zawarto$¢ popiotu 18 %

- olej opatowy
warto$¢ opatowa 43000 kJ/kg
zawarto$c¢ siarki 0,2 %

- gaz plynny propan butan
warto$¢ opatowa 46 000 kJ/kg
zawartos¢ siarki 0,1%

- gazziemny
warto$¢ opatowa 33 500 kJ/m®
zawarto$¢ siarki 0,1 %

- drewno
warto$¢ opatowa 16 000 kJ/kg
zawartos¢ popiofu 0,5%

- stoma
warto$c opatowa 16 000 kJ/kg
zawarto$¢ popiotu 0,5%

> przyjetego algorytmu obliczenn emisji zanieczyszczen dla paliwa
statego, ciektego i gazowego

W obliczeniach wielkoéci emisji zanieczyszczen do powietrza wykorzystano
wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych Wy powstajgcych
przy energetycznym spalaniu paliw zalecane przez Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w Materiatach informacyjno-
instruktazowych 1/96.

Wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych Wy powstajacych
przy energetycznym spalaniu paliw wediug powyzszych materiatow sg zalezne

52

PROENERGIA Sp. 70. 0.



[image: image59.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, energie elektryczna i paliwa gazowe.

od wydajnosci cieplnej zrodta.

Zastosowano nastepujace wskazniki unosu Wy dla paliw spalanych w Zrodtach
na terenie Gminy:

Dla wegla kamiennego.
dla zakresu wydajnosci cieplnej zrodta wynoszacej do 1,4 MW

dwutlenek siarki 16xs [kg/Mg]
dwutlenek azotu 1 [kg/Mg]
tlenek wegla 45 [kg/Mg]
dwutlenek wegla 2000 [kg/Mg]
pyt 1,5 x Ar [kg/Mg]
sadza 0,05 x Ar [kg/Mg]
Benzo-a-piren 0,014
s - zawarto$¢ siarki catkowitej w weglu wyrazona w procentach,

Ar - zawarto$é popiotu w weglu wyrazona w procentach

Emisje zanieczyszczen Ey (x- rodzaj zanieczyszczenia) dla spalania paliw statych
wyznaczono z nastepujacych zaleznosci:
Esoz2 = BxWso2 (100 - ngesox)
Enoz = Bsr xWhoz
Eco = BsxWeo
Ecoz = BsxWooz
Epy = BsoxWp(1 - m)
Esadza=BsxWs
Egap = BsrxWaap,
gdzie
By — $rednie zuzycie paliwa [Mg/a]
Wy — wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych powstajacych przy
energetycznym spalaniu wegla
“ldesox — SpPrawnos¢ odsiarczania spalin

m—  sprawnosc urzadzen odpylajacych [%]

Paliwo olejowe.
dla zakresu wydajnosci cieplnej zrodta wynoszacej do 5,5 MW
dwutlenek siarki 19xs [kg/m?]

dwutlenek azotu 5 [kg/mS]

PROENERGIA Sp. 0. 0.



[image: image60.jpg]Projekt zatoze do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, encrgi¢ elekiryezn i paliwa gazowe

tlenek wegla 0,6 [kg/m®]

dwutlenek wegla 1650 [kg/m?]

pyt 18 [kg/m?]
gdzie:

s - zawartos¢ siarki w paliwie w %,

Emisje zanieczyszczen E, (x — rodzaj zanieczyszczenia) ze spalania paliwa cieklego
wyznaczano z nastepujacych zaleznosci:
Esoz = 2xBgxs
Enoz = Bsr xWio2
Eco = BsxWeo
Ecoz = BsxWeoz
Epy = BeoxWp(1 - m)
gdzie
Bs — $rednie zuzycie paliwa [m%a]
W, — wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych powstajacych przy

energetycznym spalaniu paliwa cieklego

Paliwo gazowe.
dla zakresu wydajnosci cieplnej zrodta wynoszacej do 1,4 MW

dwutlenek siarki 14xs [kg/10°Nm?]

dwutlenek azotu 900 [kg/10°Nm?]

tlenek wegla 225 [kg/10°Nm?]

dwutlenek wegla 1375000 [kg/10°Nm?]

pyt 10,5 [kg/10°Nm?]
gdzie:

s - zawarto$ siarki w gazie w mg/Nm?,

Emisje zanieczyszczen E, (x — rodzaj zanieczyszczenia) ze s palania p aliwa
gazowego wyznaczano z nastepujacych zaleznosci:
Esoz = BsxWso2

Enoz = B xWnoz

54

PROENERGIA Sp. 7 0. o



[image: image61.jpg]Projekt zalozeii do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energi¢ elekiryczna i paliwa gazowe.

Eco = BsxWeo
Ecoz = BsxWeoz
Epyi = BepWp(1 - )
gdzie
Bs— $rednie zuzycie paliwa [Nmsla]
Wy — wskazniki unosu substancji zanieczyszczajacych powstajacych przy

energetycznym spalaniu paliwa gazowego

Aktualne i przewidywane do roku 2020 zuzycie poszczegoinych rodzajow paliw
przedstawiono w tabeli w rozdziale 5 niniejszego opracowania.

Obliczone zgodnie z przedstawionym wyzej algorytmem roczne ilosci emitowanych
do atmosfery zanieczyszczen zwigzanych ze spalaniem paliw
na terenie Gminy przedstawiono w tabeli ponizej:

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image62.jpg]Projekt zalozei do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cicplo, energie elektryezna i paliwa gazowe.

Aktualna i prognozowana ilos¢ emitowanych do atmosfery zanieczyszczen
z energetycznego spalania paliw w gminie Osieciny.

. llosé zanieczyszczgri
Lp. ‘zaniesfydszzagzenia Jedhostka z energetycznego spalanla- paliw
| Stan na 2002 rok | Stan na 2020 rok
1. ‘. SO, Mg/rok 21 15
2. ) NO> Mg/rok 4 7 3
3. Cco Mg/rok 97 55
4. COy Mg/rok 4600 | 3800
B pyt Mg/rok 58 a 3; ]
6. sadza Mg/rok 2. 1
7. Benz;atpiren Mg/rok 0,0l; 0,02

Zastapienie paliw stosowanych w gminie do wytwarzania energii cieplnej paliwami
ekologicznymi jak réwniez spadek zapotrzebowania na energie cieplna w wyniku
dziatan termomodernizacyjnych spowoduje spadek ilosci praktycznie wszystkich
emitowanych do atmosfery zanieczyszczen powstajacych w wyniku energetycznego
spalania paliw: dwutlenku siarki, tlenku i dwutlenku wegla, pytu, sadzy i benzo-a-
pirenu.

Z powyzszego zestawienia wynika, ze zwiekszanie udziatu paliw ekologicznych w
bilansach spalanych w gminie paliw na potrzeby energetyczne powoduje bardzo
korzystny efekt ekologiczny.

Dostosowanie do prawodawstwa unijnego

Zrédiem obowiazku dostosowania polskiego prawa, w tym prawa w zakresie ochrony
srodowiska do prawa Unii Europejskiej jest Uktad Europejski z dnia 16.12.1991 roku.
Wykonanie tego obowiazku ma charakter jednostronny i rozciaga sie na okres 10 lat
od chwili wejscia w zycie wyzej wymienionego uktadu to jest od dnia 1.02.1994 r.
Zobowigzanie to nie oznacza, ze w tym okresie nalezy osiagna¢ odpowiednig jako$¢
Srodowiska. Sprawa ta bedzie przedmiotem oddzielnych negocjacji z Unia.

Kazde panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej ma obowigzek wprowadzenia
dyrektyw do prawa wewnetrznego. Wymagania okreslone w dyrektywach sa
wymaganiami minimalnymi, a kazde panstwo ma prawo wprowadzac wiasne.

Wspdlnotowe akty prawne w dziedzinie ochrony powietrza mozna podzielié na cztery
kategorie:
¢ akty prawne dotyczace dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu;

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image63.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energie elekiryezna i paliwa gazowe.

o akty prawne ustalajace zawarto$c siarki i otowiu w paliwach ptynnych;

+ akty prawne okreslajace wymagania, jakie powinny spetiac silniki spalinowe
stosowane w pojazdach samochodowych i tak zwanych pozadrogowych;

e akty prawne ustalajace wymagania odno$nie ograniczenia zanieczyszczen
przemystowych.

Najwieksze zmiany w unijnym prawie emisyjnym zapoczatkowane zostaly przez
dyrektywe 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania
zanieczyszczen. Podstawowym narzedziem ograniczenia korzystania ze $rodowiska
w Polsce jest instytucja zezwolenia ekologicznego. System wydawania zezwoleri na
emisje zanieczyszczen do $rodowiska, obejmujacy wszystkie rodzaje oddziatywan.
Poza tym wzgledem prawo polskie jest w duzym stopniu zbiezne ze wspomniana
dyrektywa. Dyrektywa 96/91/WE jest podstawa nowej ustawy prawa ochrony
$rodowiska.

Rozporzadzenie Ministra OSZNiL z dnia 28.04.1998 roku w prawie dopuszczalnych
stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. 55/98, poz. 355)
odzwierciedla rozwigzania zawarte w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej
(80/779/EWG w sprawie dopuszczalnych i zalecanych wartoéci stezen SOz i czastek
zawieszonych w powietrzu, 82/884/EWG w sprawie dopuszczalnej wartosci stezen
otowiu w powietrzu, 82/203/EWG w sprawie norm jakosci powietrza w odniesieniu do
NOz, 92/72/EWG w sprawie zanieczyszczenia powietrza przez ozon, 96/62/WE w
sprawie oceny i kontroli jakosci otaczajacego powietrza). W pierwszej potowie
1999 r. przyjeta zostata przez Wspélnote Europejska dyrektywa w sprawie
standardéw jakosci powietrza do dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pytu (mw 10),
czastek zawieszonych i ofowiu (pierwsza z dyrektyw ,corek” do dyrektywy ,ramowe;”
96/62/WE).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2110 r. w sprawie wprowadzania
substancji zanieczyszczajacych do powietrza z proceséw technologicznych i operacji
technicznych ~dokonato przeksztatcenia do polskich przepisow — dyrektywy
88/609/EWG w sprawie duzych obiektéw energetycznego spalania paliw.
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30.08.1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacie paliw z
przeznaczeniem dla zaopatrzenia stacji benzynowych. Polskie normy dotyczace
emisji z silnikdw spalinowych sa zbiezne z odpowiednimi dyrektywami UE, to jest
70/220/EWG i 72/306/EWG.

Dyrektywa 93/12/EWG w sprawie zawartosci siarki w paliwie zostanie uwzgledniona
w polskich przepisach dopiero po nowelizacji normy PN-92-C-96051. Obecnie polska
norma jest znacznie tagodniejsza od normy Wspolnoty. Natomiast solska norma PN-
02C-96025/01-06 dotyczaca zawartosci otowiu w benzynie jest zasadniczo zgodna z
dyrektywa 98/70/EWG. W 1998 r zostata wprowadzona dyrektywa 98/70/WE
dotyczaca jakosci paliw dla silnikow iskrowych i z zaptonem samoczynnym
zaostrzajaca dotychczasowe wymagania.

Dostosowanie polskich przepisow  dotyczacych Konwencji w sprawie trans
granicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odlegtosci do przepiséw unijnych
nie jest wymagane, poniewaz postanowienia Konwencji sa przez Polske przyjete
przez ratyfikacje 19.07.1985 r. takze odno$nie obowigzujacych w Unii przepisow

57

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image64.jpg]Projekt 7alozeit do planu zaopatrzenia gminy Osieiny w cieplo, energi clektryczng i paliwa gazowe.

wynikajacych z Konwencji w sprawie ochrony warstwy ozonowej i z Protokotu
Montrealskiego w sprawie substancji zubazajacych warstwe ozonowa, Polska
wywiazuje sie z zawartych tam wymagan. Polska, jako strona wyzej wymienionego
porozumienia migdzynarodowego jest zobowigzana do redukcji wszystkich
substanciji kontrolowanych.

Odrebnym problemem jest dostosowanie polskiego monitoringu $rodowiska do
monitoringu wymaganego przez akty prawne UE. Jednak najpierw musza by¢
zakonczone prace nad dostosowaniem polskiego prawa imisyjnego i emisyjnego do
prawa wspélnotowego. W niektorych przypadkach wymagane beda zmiany w
ustawach, w innych dostosowanie bedzie wynikiem wdrazania systemu jakosci
zgodnego z serig norm ISO 9000, EN 45001 oraz z zaleceniami Przewodnika
ISO/IEC 25 [6].

11. Wspétpraca z gminami o$ciennymi

Gmina Osigciny usytuowana jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim. Graniczy
od wschodu z gmina Brzes¢ Kujawski, od zachodu z gming Radziejow, od pétnocy z
gmina Badkowo, od potudnia z gming Byton. Jest jedng z wigkszych gmin
wojewodztwa. Powierzchnia ogolna gminy wynosi 12 299 ha, z czego uzytki rolne
zajmujg okoto 93% powierzchni, o wysokiej klasie bonitacji gleb (gleby chronione
klasa | — IVb). Centrum stanowi wie§ gminna Osigciny o zabudowie gtownie
jednorodzinnej z zadowalajacq iloscig infrastruktury ustugowej rolnictwa.

Wzajemna wymiana korzysci z pofozenia gminy znajduje wyraz w sposobie
zagospodarowania terendw przylegtych do obszaréw na ciagu komunikacyjnym i
catej infrastruktury technicznej

Gmina w duzym stopniu ograniczona jest uwarunkowaniami wynikajacymi ze strefy
chronionej i infrastruktury technicznej (linie napowietrzne 220 i 110 kV) oraz rurociag
gazu ziemnego wysokiego ci$nienia.

Wymieniona wie$ Osieciny spefnia do pewnego stopnia dla gminy funkcje osrodka
administracyjnego, ustugowo-handlowego i osrodka w zakresie o$wiaty, kultury oraz
ochrony zdrowia.

Wspétpraca z gminami powinna dotyczy¢:

- skoordynowania dziatan w rozwigzywaniu probleméw modernizacyjno -
inwestycyjnych, linii energetycznych telekomunikacyjnych, rurociagéw gazu,
szczegolnie znajdujgcych sie na pograniczu gminy oraz infrastruktury
komunikacyjnej;

- zasad rozwoju turystyki w obszarach przyrodniczych i chronionych;

- rozwigzan problemow gospodarki $ciekowej gtownie w obszarach funkcji
turystycznych;

- rozwigzan probleméw gospodarki odpadami statymi i gospodarki wodnej;

- gospodarki lesnej oraz gospodarki zasobami wodnymi,

- wspolpracy w zakresie ustug, oswiaty, kultury, obstugi, ochrony zdrowia,

- ochrony walorow zasobow $rodowiska przyrodniczego,

- rozwoju agroturystyki, sportu i rekreacii,

- rozwoju hoteli i gastronomii i zaplecza dla powiazan komunikacyjnych

58

PROENERGIA Sp. z 0. o



[image: image65.jpg]Projekt zalozei do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w cieplo, encrgi¢ clektryczna i paliwa gazowe.

Jako zadanie szczegolnej uwagi wymagajace koordynacji dziatan sugerowac nalezy
wspolne rozwigzanie problemu dywersyfikacji paliw, a w tym gtéwnie gazyfikacji.

Po przeprowadzeniu niezbednych bilanséw istnieje mozliwo$¢ zagospodarowania
nadmiaréw stomy — nawet z ich transportem migdzy gminami, na potrzeby lokalnych
zrodet ciepta (kottownie opalane stoma)

12. Podsumowanie

Gmina Osieciny nalezy do wojewodztwa kujawsko - pomorskiego. Jest gming
wybitnie rolnicza o stosunkowo stabo rozwinietym przemysle. Nalezy oczekiwaé, ze
aktywizacja gminy i rozwéj bedzie miat miejsce. Bez watpienia na dalszy rozwoj
bedzie miata wplyw sytuacja na rynku pracy, dzi$ znacznie rozchwianego sytuacja,
ktorej skutki ekonomiczne przedktada¢ si¢ beda m.in. na realne zapotrzebowanie na
no$niki energetyczne i sposéb ich wykorzystania.

Czynnikiem zdecydowanie negatywnie wplywajacym aktualnie i w wyraznej
perspektywie czasowej na sytuacje gospodarcza gminy jest réwniez niedostateczny
stopien wyksztatcenia ludnosci oraz duza liczba osob gotowych do podjecia pracy,
co moze stac sie powaznym problemem spotecznym

Powyzsze skutkuje poziomem zamoznosci spofeczenstwa bezposrednio, a
posrednio mozliwoscig inwestowania, rozwoju gospodarczego, rozwoju catej
infrastruktury technicznej, rozwoju gospodarczego, rozwoju catej infrastruktury
technicznej, budownictwa i komunikacji.

W zakresie bezpieczenstwa energetycznego przeprowadzone analizy wskazuja, ze
przewidywany wzrost zuzycia energii elektrycznej i mocy na wszystkie obszary nie
jest zagrozony, réwniez nie budzi zadnych obaw bezpieczenstwo cieplne dla gminy —
poza potrzebg przeprowadzenia gazyfikacji dla wyeliminowania paliw statych

Wystepuje potrzeba systematycznego inwestowania w sie¢ $redniego i niskiego
napiecia dla utrzymania dobrego poziomu eksploatacji tych urzadzenr i zachowania
ciggtosci dostawy energii elektrycznej dla uzytkownikéw. Zdecydowang potrzebe
widzi sie w zakresie zmiany struktury stosowanych paliw na rzecz energii
ekologicznej. Niewatpliwie priorytetem , z punktu widzenia zatozen polityki
energetycznej panstwa, w tym dla znacznej poprawy warunkéw aerosanitarnych, jest
gazyfikacja przewodowa. Wymagaé to bedzie szczegdlnie intensywnego dziatania ze
strony samorzadu i administracji.

Do dalszych pogtebionych analiz kwalifikuje sie problem zastosowania lokalnych
zrédet ciepta (kottownie opalane stomag lub biomasg) przez gospodarstwa
Jfarmerskie” lub wyspecjalizowane. Wykorzystanie wiatru lub wody dla sitowni
wiatrowych czy elektrowni wodnych nie wchodzi w rachube, ze wzgledu na brak
naturalnych warunkow, wysokie koszty inwestycyjne w stosunku do efektu, jaki by sie
uzyskato.

59

PROENERGIA Sp. 0. 0.



[image: image66.jpg]Projekt zalozei do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, encrgie clektryczna i paliwa gazowe.

W zakresie kottowni opalanych stoma — powyzsze kwalifikuje sige zdaniem autora do
pozyskania srodkéw z funduszéw przystosowawczych. Trzeba podkreéli¢, ze gmina
dysponuje terenami dla aktywizacji gospodarczej.

W konkluzji ostatecznej w perspektywie do roku 2020 przewiduje si¢ pokrycie
potrzeb gminy w czynniki energetyczne.

Whioski szczegotowe, dotyczace catoksztattu problematyki nosnikéw energetycznych
gminy zawarte sg w rozdziale 14 opracowania — przedstawia sie je do ewentualnego
rozwazenia przez Rade Gminy Osieciny i ich ewentualne wykorzystanie w planie
zaopatrzenia.

13. Zgodnos¢ zatozen rozwojowych gminy z zatozeniami polityki
energetycznej panstwa.

Zakres niniejszego opracowania ,Projektu zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe” pozostaje w zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w artykule 19 Prawa Energetycznego. -

W ,Projekcie zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe" dokonana zostata ocena aktualnego stanu systemoéw zaopatrzenia gminy w
czynniki energetyczne z uwzglednieniem warunkow jego funkcjonowania.

Przedstawiono réwniez stan zanieczyszczenia $rodowiska i sposoby jego
ograniczania.

Przyjmujac za podstawe dokonane oceny i uwzgledniajac postanowienia ,Zatozen
polityki energetycznej Polski do roku 2020" oraz tendencje, jakie wystepuja w krajach
Unii Europejskiej o zblizonych do Polski warunkach klimatycznych, w niniejszym
projekcie sformutowano prognoze zapotrzebowania na nosniki energetyczne dla
gminy Osieciny do roku 2020.

Usytuowanie gminy w bezposrednim sasiedztwie obszaréw chronionego krajobrazu
uzasadnia konieczno$¢ dokonania zmian proekologicznych w bilansie paliw, z
wyrazna preferencjaq paliw gazowych.

14. Propozycje i wnioski dla programu dziatan w zakresie
energetycznego rozwoju gminy Osieciny.

Jak wynika z przeprowadzonych i zaprezentowanych wczesniej analiz  stanu
istniejacego aktualnie oraz prognoz dotyczacych zapotrzebowania na ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe dla gminy nasuwajg sie nizej przedstawione wnioski i
propozycje, ktérych celem jest zapewnienie gminie bezpieczenstwa energetycznego
do roku 2020, poprawa stanu gospodarowania energig oraz zwiekszenie udziatu
paliw ekologicznych w jego bilansie energetycznym:

1. Jako zadanie priorytetowe uzna¢ nalezy realizowania zamierzenia gazyfikacji
przewodowej gminy — mimo spodziewanych znaczacych trudnosci
technicznych i finansowych. Docelowe, realne maksymalne zapotrzebowanie
roczne na gaz szacuje si¢ na poziomie 18,7 min m*rok oraz szczytowego

60

PROENERGIA Sp. z 0. 0.



[image: image67.jpg]Projekt zalozeii do planu zaopatrzenia gminy Osigeiny w cieplo, energie elektryezng i pali

godzinowego zapotrzebowania 5637 m*rok wg projektu gazyfikacji, a wediug
autoréw 9 min m*/rok.

. Ze wzgledu na rezerwe mocy w GPZ-tach i liniach przesytowych, pokrycie

szczytowego zapotrzebowania na moc i energie elektryczng aktualnie oraz w
rozpatrywanej perspektywie czasu nie budzi obaw. Powyzsze moze sprzyja¢
rozwojowi wszelkich rodzajéow dziatalnosci turystycznej i gospodarczej — nie
przewiduje sie wiec okoliczno$ci hamujgcych zapotrzebowanie na moc i
energie elektryczng dla wszystkich grup odbioru. Oszacowano, ze
srednioroczny wzrost zuzycia energii elekirycznej bedzie sie ksztattowat
nastepujgco:

- w latach 2001 — 2005 1,0%

- w latach 2006 — 2010 1,2%

-w latach 2011 — 2020 1,4%
Wzrost $rednioroczny mocy wynosit bedzie 1,5%.

. Stwierdza sig, ze uklad elektroenergetyczny 110 kV jest w bardzo dobrym

stanie technicznym, a stan techniczny linii 15 kV i niskiego napiecia jest
zadawalajacy. Stopien obcigzenia stacji transformatorowych 15/0,4 kV jest
zréznicowany ($rednio 47 do 88 %), co w sumie daje znaczaca rezerwe mocy.
Z informacji uzyskanych z Zaktadu Energetycznego S. A. Torun wynika, ze
konfiguracja sieci WN zostanie zmieniona, rozbudowie i modernizacji ulegac
bedzie sie¢ $redniego i niskiego napigcia.

. W ocenie autoréw szacunkowe naklady na rozbudowe i modernizacje

systemu 15/0,4 kV powinny wynies¢ rocznie ca 300 tys. zt, co pozwolitoby na
utrzymanie catego ukladu elektroenergetycznego na wiasciwym poziomie
technicznym oraz zapewnito znaczaca poprawe wszystkich parametrow
dostarczanej energii.

. Winna byé kontynuowana modernizacja oéwietlenia ulicznego, poniewaz jak

wykazata to praktyka uzyskiwane sa ta drogg znaczace oszczednosci
finansowe.

. Najwigksza ilos¢ energii cieplnej w gminie (75%) wytwarzana jest z miatu

weglowego, koksu i drewna. Powoduje to znaczace negatywne skutki dla
$rodowiska o liczacych sie walorach.

Jak wnioskowano to w punkcie A, dywersyfikacja paliw poprzez gazyfikacje, a
w konsekwencji radykalne obnizenie zanieczyszczenia winno by¢ zadaniem o
szczegolnym znaczeniu dla gminy.

. Przeprowadzone analizy wskazaly, ze aktualne zapotrzebowanie na ciepto

jest w petni zaspokajane, a ewentualne prognozowane wzrosty zuzycia
pokryja zaréwno zrodta funkcjonujace i skompensowane beda efektami prac
termomodernizacyjnych.

. Celowe jest zalecenie stosownym organom administracyjnym prowadzenia

dziatan  informacyjno-propagandowych  zmierzajgcych do  zachecenia
mieszkanicow do  termomodernizacji  budynkéw  wielorodzinnych i

61

PROENERGIA Sp. 7 0. 0.



[image: image68.jpg]Projekt zalozeit do planu zaopatrzenia gminy Osiceiny w eieplo, energic elekiryczna i paliwa gazowe.

indywidualnych, a takze mozliwosci zastosowania odnawialnych zrodet
energii, wiatru, biomasy.

9. Celowe jest rozwazenia rozwoju na terenie gminy sitowni wiatrowych — po
przeprowadzeniu analiz techniczno — ekonomicznych.

10. Celowym staje sie zbudowanie eksperymentalnej kottowni opalanej stoma w
gospodarstwie rolnym powyzej 20 ha ze $rodkéw ochrony $rodowiska, dla
zachety dla innych rolnikow w zwiazku z duzg nadwyzkg stomy w gminie
Osieciny.

11. Nalezy rozwazy¢ celowo$é wykorzystania 300 ha podmoktego terenu w
gminie dla produkcji Wierzby Wiciowej z przeznaczeniem na paliwo

energetyczne.
REZES ZARZADU
6’}1&)&:« Usd—

dr ins. Mieczystaw Kaczmarek

62

PROENERGIA Sp. z 0. 0.




