PAGE  
12

	[image: image1.wmf]
	      „HYDRO-GEO” Firma Projektowo-Badawcza 

                 z zakresu Ochrony Środowiska 

                    87-800 Włocławek ul. Toruńska 59/70


    Tel. (054)  236-71-29; kom. 693-135-335; e-mail : u_kubiak@wp.pl



	PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

	ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych 

otworem Nr  1A na terenie ujęcia gminnego w miejscowości: 

WŁODZIMIERKA  gmina Osięciny
    Użytkownik : Spółdzielnia „Jutrzenka”
                         88-220 Osięciny ul. Włocławska 1
    Właściciel:  Gmina Osięciny
     Gmina:            Osięciny
     Powiat:            Radziejowski
     Województwo:  Kujawsko-Pomorskie
     Dorzecze:         rzeki Wisły

 


	OPRACOWAŁ:

mgr  Urszula Kubiak

upr. nr V-1108
	
	WŁAŚCICIEL OPRACOWANIA

Gmina Osięciny
ul. I Armii Wojska Polskiego 14
88-220 Osięciny 

	
	
	


	Włocławek, grudzień  2011 r.


-Spis treści-

1. Cel zamierzonych prac

2. Aktualny stan hydrogeologiczny

3. Charakterystyka terenu badań

3.1. Położenie,

3.2. Morfologia i hydrografia


3.3. Budowa geologiczna


3.4. Warunki hydrogeologiczne i jakość wody podziemnej

4. Lokalizacja otworu nr 1A

5. Projektowane roboty wiertnicze otworu nr 1A

6. Projektowane badania hydrogeologiczne

7. Harmonogram prac

8. Wpływ projektowanych prac na środowisko i zasady BHP

9. Zalecenia końcowe

I. ZAŁĄCZNIKI  GRAFICZNE

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 50 000

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 1000

3. Projekt geologiczno-techniczny  otworu wiertniczego nr 1A
4. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu nr 3
II. ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

1.  Protokół z lokalizacji studni nr 1A;

2. Decyzja znak: OTT.6341.7.2011 z dnia 11.03.2011r Starosty Radziejowskiego – udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej;

3.  Decyzja znak: GT-8530/41/80 z dnia 05.12.1980r Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby studni nr 2 i 3;

4.  Wypis z rejestru gruntów
1. CEL ZAMIERZONYCH PRAC

Projekt prac geologicznych opracowano na zlecenie Gminy Osięciny. Dotyczy on wykonania zastępczego otworu studziennego Nr 1A, na terenie ujęcia gminnego w miejscowości Włodzimierka gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
W oparciu o „Program ogólny wodociągowania gminy Osięciny” – ujęcie wody w miejscowości Włodzimierka stanowi jedno z trzech źródeł zaopatrzenia w wodę terenu gminy, współpracujących w układzie połączonych sieci wodociągowych. Ujęcie to zaopatruje w wodę pitną następujące miejscowości: Nagórki, Bilno, Ujma Mała, Pocierzyn, Bodzanówek, Zielińsk, Leonowo, Kościelna Wieś, Włodzimierka, Bełszewo,, Zagaj, Pilichowo, Sęczkowo, Ruszki, Witoldowo, Pułkownikowo, Krotoszyn, Bartłomiejowice, Zagajewice, Wola Skarbkowa, Szalonki, Żakowioce, Zblęg, Lekarzewice, Konary, Osłonki oraz Miechowice.
Zapotrzebowanie na wodę określone w operacie wodnoprawnym wynosi:  



Qśr. d = 1000,00 m3/d, Qmax. h  = 164,0 m3/h i Qr = 365 000 m3/rok;

Projektowany otwór studzienny Nr 1A będzie otworem zastępczym za nieczynną i przewidzianą do likwidacji studnię Nr 1 i wspomagać będzie pracę ujęcia tj. istniejących studni Nr 2 i 3. 

Otwór Nr 1A będzie eksploatowany w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych ujęcia wody we Włodzimierce w wysokości:



Q= 164,0 m3/h
przy depresji S= 6 – 7 m
zatwierdzonych decyzją Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znak:         GT-8530/41/80 z dnia 05 grudnia 1980r.

Gmina Osięciny jest właścicielem gruntu – działki nr 175/32 obręb Włodzimierka, na terenie której planuje się wykonać studnię głębinową ( załącznik tekstowy nr 4).
Woda ze studni Nr 1A wykorzystana zostanie po uzdatnieniu do celów pitnych i bytowo-gospodarczych.

Wyniki wiercenia i badań zostaną przedstawione w Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych.

Celowość opracowania projektu wynika z następujących przepisów:

- Ustawy z dnia 4 luty 1994r prawo geologiczne i górnicze – art. 32 ust.2 (Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001r w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. nr 153 poz. 1777).

Ze względu na sposób wykorzystania wody podziemnej, jej parametry fizyko-chemiczne po uzdatnieniu winny spełniać wymagania normy określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r, dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417). 

Zapotrzebowanie na wodę ze studni nr 1A Inwestor określił w wysokości ok. Q= 80 m3/h.

2. AKTUALNY STAN HYDROGEOLOGICZNY

Ujęcie wody w miejscowości Włodzimierka powstało w 1975r. Na ujęciu wykonane zostały    3 studnie głębinowe : Nr 1, 2 i 3 – z których w chwili obecnej eksploatowane są  studnie nr 2 i 3. Studnia Nr 1 od wielu lat wyłączona jest z eksploatacji i przewidziana jest do likwidacji. 
Ujęcie bazuje na czwartorzędowej warstwie wodonośnej, dla której wielkość zasobów eksploatacyjnych odpowiada wydajności otworów studziennych  nr 2 i 3 wykonanych w latach 1978/1980r i wynosi:




Q= 164,0 m3/h
przy depresji S= 6 – 7 m

zatwierdzonych decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy  z dnia 5 grudnia 1980r znak: GT-8530/41/80  (zał. tekst. nr 3) – w tym:

- studnia nr 2 Q= 90,0 m3/h przy depresji S= 7,0m;

- studnia nr 3 Q= 74,0 m3/h przy depresji S= 6,0m;
W ramach w/w zasobów mogła być eksploatowana studnia nr 1 z wydajnością Q= 28,0 m3/h przy depresji S= 2,5m.

Studnię Nr 1 odwiercono w 1975r do głębokości 53,0m. Wykonawcą prac było Przeds. Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol” z Bydgoszczy. Eksploatację studni Nr 1 prowadzono do ok. 2000r. W wyniku pogorszenia się parametrów eksploatacyjnych otworu (wzrost depresji przy poborze z niższą wydajnością) oraz późniejszemu piaszczeniu, otwór został wyłączony z eksploatacji i przeznaczony do likwidacji. Za studnię Nr 1, Inwestor zadecydował wykonać otwór zastępczy.

Studnia nr 2 - wykonana została w 1978 r. Wykonawcą prac było Przeds. Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol” z Bydgoszczy. Studnię odwiercono do głębokości 55,0m. Wydajność eksploatacyjną studni ustalono w wysokości Q= 90,0 m3/h przy depresji S= 6,0m..

Studnia nr 3 - wykonana została w 1980r do głębokości 55,0m, przez Przeds. Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „Wodrol”. Wydajność eksploatacyjną studni ustalono w wysokości Q= 82,0 m3/h przy depresji S= 4,5m (przy eksploatacji pojedynczej). Studnia ta stanowi obecnie podstawowe źródło wody dla wodociągu grupowego wraz ze wspomagającą studnią nr 2.

Gmina Osięciny posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ujęcia we Włodzimierce w wysokości:


Qśr. d = 1000,00 m3/d, Qmax. h  = 164,0 m3/h i Qr = 365 000 m3/rok;

wydane przez Starostę Radziejowskiego decyzją znak: OTI.6341.7.2011 z dnia 11 marca 2008r, z terminem ważności do dnia 06.02.2028r (załącznik tekst. nr 2). 

Lokalizację ujęcia obrazuje załącznik graf. nr 1 i 2.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

3.1. Położenie

Miejscowość Włodzimierka położona jest na terenie gminy Osięciny, w odległości ok. 17 km na NE od Radziejowa.

Teren ujęcia wody podziemnej położony jest w centralnej części miejscowości Włodzimerka przy drodze asfaltowej prowadzącej z Osięcin do Ujmy Dużej, na terenie działek nr : 175/28, 175/32 i 175/38.

Studnie głębinowe nr 2 i 3 wraz ze Stacją Uzdatniania Wody posiadają wspólnie wygrodzony teren ochrony sanitarnej bezpośredniej, przebiegający po granicy działek.

Studnia nr 1 położona jest poza ogrodzeniem SUW.

Omawiany obszar stanowi część arkusza mapy topograficznej w skali 1: 50 000,ark. Radziejów (układ „42”). Współrzędne geograficzne projektowanego otworu w układzie współrzędnych geograficznych wynoszą :

( = 520 39` 53” szerokości geograficznej północnej


( = 180 39` 53” długości geograficznej wschodniej

Rzędna terenu przy projektowanym otworze Nr 1A wynosi ok. 93,5 m npm.

3.2. Morfologia i hydrografia

Według J. Kondrackiego „Geografia Polski - mezoregiony fizyczno – geograficzne” (1994 r. PWN Warszawa), rejon miejscowości Włodzimierka leży na terenie Pojezierza Kujawskiego. 

Mezoregion wchodzi w skład makroregionu Pojezierze Wielkopolskie, leżącego w granicach podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie. Pojezierze Kujawskie w tej swojej części to płaska wysoczyzna morenowa i falista.
Na obszarze Pojezierza Kujawskiego można zaobserwować typowe formy morfologiczne pochodzenia wodnolodowcowego (stadium najmłodsze). Zasadniczymi jednostkami geomorfologicznymi są : wysoczyzna morenowa płaska, która tworzy zwartą powierzchnię. Wysokości bezwzględne w tym rejonie dochodzą od 100,0 m npm do 101,0 m npm, w kierunku zachodnim lekko się podnosi do 102,0 m npm. Wysoczyznę budują gliny zwałowe i piaski lodowcowe fazy poznańskiej zlodowacenia północnopolskiego.

Formy pochodzenia wodnolodowcowego tworzą rynny wykorzystywane przez cieki z uformowanymi wzdłuż nich tarasami kemowymi oraz równina wodnolodowcowa. Dość licznie występują drobne zagłębienia różnej genezy powstałe po wytopieniu drobnych brył martwego lodu lub z rozmycia spągowej części lodu.

Pod względem hydrograficznym teren gminy Osięciny położony jest na obszarze dwóch zlewni: Odry i Wisły. Tylko niewielki fragment północno-zachodniej części gminy znajduje się w dorzeczu Odry, pozostała część w tym i rejon miejscowości Włodzimierza należy do zlewni rzeki Wisły.
Północna część gminy odwadniana jest przez system sztucznych i naturalnych cieków do Kanału bachorze, natomiast południową odwadnia kanał Głuszyński – wpływający do jeziora Głuszyńskiego.
Uzupełnieniem sieci hydrograficznej terenu Gminy Osięciny są niewielkie przyzagrodowe oczka wodne oraz rowy melioracyjne, odprowadzające nadmiar wód do jeziora Głuszyńskiego lub poprzez Kanał Bachorze do rzeki Zgłowiączki lub jeziora Gopło. 
Gmina Osięciny należy do gmin o najniższym wskaźniku jeziorności: 0,00 – 0,38%. Jedynie niewielkie jeziorko Chrupki położone jest w północno-zachodniej części gminy, w pobliżu wsi Pagórki.

Rzędne terenu przy istniejących otworach studziennych ujęcia wody we Włodzimierze wynoszą:

- studnia nr 2
-
101,79 m npm;

- studnia nr 3
-
100,27 m npm.

Charakterystyka budowy geologicznej i warunków geomorfologicznych w rejonie Włodzimierka zamieszczona została miedzy innymi w : Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1; 50 000 ark. Radziejów(ark. 405) – Z.Lamparski, Wyd.Geol. Warszawa 1979r.

3.3. Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym miejscowość Włodzimierka położona jest w północno-zachodniej części Antyklinorium Kujawsko-Pomorskiego, gdzie dużą miąższość osiągają utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe na podłożu utworów kredowym.

TRZECIORZĘD

Osady trzeciorzędowe stanowią bezpośrednie podłoże dla utworów czwartorzędowych. W rejonie ujęcia wody we Włodzimierce rozpoznano wierceniami budowę geologiczną do głębokości 55,0m, nawiercając jedynie strop trzeciorzędu wykształcony jako mułki ilaste szare, zalegające na głębokości ok. 53m ppt.

Natomiast w rejonie Radziejowa miąższość utworów trzeciorzędowych wynosi ca. 50,0m, Reprezentowany przez iły i mułki ilaste szare oraz przez osady piaszczyste, mułkowate. Osady piaszczyste to drobnoziarniste piaski ciemnoszare, niekiedy zailone. Głównie utworami ilastymi są iły pstre i iły szare. Występują też duże przewarstwienia węgla brunatnego.

CZWARTORZĘD

Utwory czwartorzędowe w rejonie miejscowości Włodzimierka charakteryzują się średnią miąższością ok. 53 metrów. Są to przede wszystkim plejstoceńskie gliny zwałowe szare i żółte oraz mułki ilaste zalegające do głębokości ok. 39m. Poniżej występują piaski drobno, średnio i gruboziarniste z otoczakami o miąższości ok. 12 m. Miąższość utworów holoceńskich jako gleba  wynosi do 0,5 metra. W spągu utworów plejstoceńskich nawiercono plioceńskie mułki milaste o nieznanej miąższości. Budowę geologiczną terenu projektowanych prac obrazują załączniki graf. nr 3 i 4.
3.4. Warunki hydrogeologiczne i jakość wody podziemnej
W rejonie ujęcia wody w miejscowości Włodzimierka stwierdzono badaniami występowanie jednej, czwartorzędowej warstwy wodonośnej o znaczeniu użytkowym. Warstwa ta ujęta została do eksploatacji wszystkimi otworami studziennymi wykonanymi na terenie ujęcia gminnego we Włodzimierce. 

Czwartorzędowa warstwa wodonośna prowadzi wodę o napiętym zwierciadle, stabilizującym się na głębokości ok. 5m ppt. Współczynnik filtracji wynosi od k= 0,0003734 m/s (otwór nr 2) do k=0,0003365 (otwór nr 3),  m/s przy wydatkach jednostkowych rzędu 16,46-19,66 m3/h/1mS.

Warstwa osadów słabo przepuszczalnych izolujących czwartorzędową warstwę wodonośną znacznie ogranicza infiltracyjne jej zasilanie. Jednocześnie, w połączeniu z ciśnieniem hydrostatycznym wody zapewnia ochronę parametrów jakościowych wody podziemnej oraz znacząco ogranicza możliwości jej potencjalnego zanieczyszczenia.
Woda podziemna w obrębie czwartorzędowej warstwy wodonośnej charakteryzuje się odczynem słabozasadowym, oraz niską zawartością jonu chlorkowego: 14,0 mg/Cl. 
W wodzie stwierdza się ponadto ponadnormatywne ilości związków żelaza: 3,0-2,4 mg/l Fe i manganu  od nw do 0,25 mg/l Mn . Do celów pitnych woda wymaga uzdatniania w procesie odżelaziania i odmanganiania.

W profilu projektowanego otworu Nr 1A zakłada się wystąpienie warstwy wodonośnej rokującej pokrycie zapotrzebowania na wodę z utworów czwartorzędowych – na głębokości ok. 39,0 – 53,0 m. Przesłanki geologiczne potwierdzają możliwości zaopatrzenia w wodę w wysokości ok. 80,0 m3/h ( z całego ujęcia, przy pracy zespołowej) – zgodnie z zapotrzebowaniem na wodę przedstawionym przez  Inwestora.  

4. LOKALIZACJA OTWORU NR 1A

Projektowany otwór studzienny Nr 1A zlokalizowany został na gruntach stanowiących własność Gminy Osięciny, działka nr 175/32 – miejscowość Włodzimierka.

Otwór Nr 1A zlokalizowano na terenie wygrodzonym Stacji Uzdatniania Wody - w odległości około 25 m od studni nr 2, ok. 20m od studni nr 3 i ok. 8m  od granicy działki (ogrodzenia SUW).

Odległość od drogi dojazdowej do ujęcia wynosi około 80 m. 

Na okoliczność lokalizacji został spisany protokół stanowiący załącznik tekst. nr 1.

Współrzędne geograficzne wiercenia wynoszą:



( = 520 39` 53” szerokości geograficznej północnej



( = 180 39` 53” długości geograficznej wschodniej

Rzędna terenu przy projektowanym otworze wynosi ok. 93,5m. npm.

Zasilanie odpowiedniej mocy w energię elektryczną na czas wiercenia nastąpi z budynku hydroforni – z odległości ok. 40m.

Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i próbnego nastąpi do studzienki wód popłucznych na terenie SUW – na odległość ok. 30,0m.

Lokalizację projektowanego otworu Nr 1A przedstawiono na załącznikach graf. nr 1 i 2.

5. PROJEKTOWANE ROBOTY WIERTNICZE 

OTWORU NR 1A

Projektowany otwór wiertniczy Nr 1A przewiercony zostanie do głębokości 55,0 metrów metodą udarową ;.

· I kolumna rur o średnicy 600mm – konduktor – do głębokości 6,0m (można pozostawić w otworze);

· II kolumna rur o średnicy 508mm – do głębokości 20,0 m, po zafiltrowaniu wyciągnięte z otworu ;

· III kolumna rur o średnicy 457mm -do głębokości 55,0 m, po zafiltrowaniu wyciągnięte z otworu ;

W otworze zostanie zabudowany filtr PVC KV o grubości ścianki 14,5mm i szczelinach 5 mm o średnicy 330/300mm, owinięty siatką stylonową nr 10 następującej konstrukcji :

rura podfiltrowa
-
długości 3,0 metra;

część robocza 

-
stanowi filtr szczelinowy o długości części czynnej 

12,0m, owinięty siatką styl. nr 10; 

-  rura nadfiltrowa  
-
wyprowadzona do powierzchni terenu;

Filtr posadowiony zostanie na 1,0 m podsypce żwirowej. Przewidywaną konstrukcję wierconej studni głębinowej Nr 1A przedstawiono na załączniku graf. nr 3 . Ostateczna konstrukcja filtra będzie ustalona przez nadzór hydrogeologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej.

6. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wiercenia należy pobierać próby gruntu zgodnie z „Instrukcją obsługi wierceń hydrogeologicznych” tj. z każdej warstwy wyróżniającej się litologicznie :

- warstwy nieprzepuszczalne
co 2m.

- warstwa wodonośna

co 1m.

Próby winny być składowane w znormalizowanych skrzynkach z przegródkami o pojemności 1 dcm3. Próbki pobrane z warstwy wodonośnej, przewidzianej do zafiltrowania należy poddać analizie w celu ostatecznego ustalenia parametrów filtra.

Zakładaną, dopuszczalną wydajność dla otworu Nr 1A obliczono według wzoru: 




Q = Π * d * h * Vdop
(m3/h);

gdzie:

d - średnica otworu = 0,457m

h - długość części czynnej filtra = 12,0 m

Vdop= 
[image: image2.wmf]15

k

 (m/s)- dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtra = 3,96 m/h

współczynnik filtracji przyjęto z sąsiadujących otworów – k= 0,0003 m/s


stąd :

 Qdop= 68,2 m3/h

Po zafiltrowaniu otworu należy przeprowadzić pompowanie oczyszczające z sukcesywnie rosnącą wydajnością do uzyskania 120 % Qmax .

Warunkiem zakończenia pompowania oczyszczającego jest całkowite oczyszczenie się wody Przewidywany czas pompowania oczyszczającego : ok. 24h.

Pompowanie pomiarowe prowadzić na trzech poziomach dynamicznych według programu ustalonego przez nadzór geologiczny w czasie 36h.

Pod koniec pompowania należy pobrać próbę wody do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego. 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie pompowania pomiarowego należy w miarę możliwości wykonywać pomiary zwierciadła wody w istniejących otworach studziennych nr 2 i 3 – zgodnie z zaleceniami przedstawionymi przez nadzór hydrogeologiczny.

7. HARMONOGRAM PRAC

Niniejszy projekt przedłożony zostanie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - celem zatwierdzenia.

Prace terenowe mogą się rozpocząć po upływie 14 dni od otrzymania zatwierdzenia niniejszego projektu prac geologicznych, z uprzednim zawiadomieniem organu zatwierdzającego. Czas wykonania prac terenowych: dwa miesiące. Czas potrzebny na oznaczenia laboratoryjne – 4 dni. 

Otwór należy zaniwelować w nawiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej.

Opracowanie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód podziemnych  nastąpi w ciągu 30 dni od daty zakończenia prac terenowych i laboratoryjnych.

Całość zadania wykonana zostanie w ciągu trzech miesięcy.

Opracowany Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej w czterech egzemplarzach Inwestor przedłoży Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, celem jego przyjęcia.

8. WPŁYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA 

   ŚRODOWISKO I ZASADY BHP

Powyższa metoda wykonania prac i badań nie wpłynie ujemnie na środowisko. Stosunkowa duża miąższość warstwy izolacyjnej w postaci glin zwałowych, stwarza bezpieczeństwo przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej . 

Prowadzenie prac wiertniczych powinno jednak odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju napędowego z podnośników wiertnicy. 

Składowanie substancji mogących skazić górną część warstw geologicznych powinno być oddzielone materiałami izolacyjnymi.

W trakcie prowadzenia prac objętym niniejszym projektem należy stosować odnośne przepisy BHP zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zaleceń;

Osoby zatrudnione przy realizacji niniejszego zadania geologicznego powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt gwarantujący zachowanie BHP.

Przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich trwania należy zwrócić szczególną uwagę na napowietrzne linie energetyczne oraz uzbrojenie podziemne.

Nie należy używać narzędzi, sprzętu i maszyn uszkodzonych, których stan zagraża bezpieczeństwu zatrudnionych osób lub otoczenia.

Prace związane z montażem, przemieszczeniem i demontażem wiertnic, wież wiertniczych lub masztów wiertniczych wykonuje się bezpośrednio pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej. Niedopuszczalne jest prowadzenie powyższych robót przy silnym wietrze, podczas burzy , śnieżycy, ulewy lub gołoledzi.

Zrzucanie bez ostrzeżeń jakichkolwiek przedmiotów na ziemię przez pracowników pracujących na wysokościach jest niedopuszczalne.

Otwór wiertniczy, w którym roboty wiertnicze zostały czasowo lub trwale wstrzymane należy skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Należy przestrzegać przepisów wewnętrznych BHP ustalonych na ujęciu wody we Włodzimierce.

9.  ZALECENIA KOŃCOWE
9.1. Projektuje się wykonanie metodą udarową zastępczego otworu studziennego Nr 1A do głębokości 55,0m – dla potrzeb gminnego ujęcia wody w miejscowości Włodzimierza gmina Osięciny
9.2. Po zakończeniu prac wiertniczych należy opracować Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.

9.3.  Prace związane z wykonaniem projektowanego otworu należy prowadzić pod nadzorem geologicznym, co umożliwi korygowanie zakresu robót (nie większych jednak niż 20%), co do głębokości otworu i sposobu nafiltrowania, o ile napotka się inne warunki geologiczne od przewidywanych w projekcie.

9.4. Wnosi się o zatwierdzenie niniejszego projektu prac geologicznych z terminem ważności do 31 marca 2014 roku.

9.4. Niniejszy projekt należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - celem zatwierdzenia. 

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1. „Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Włodzimierka (otwór nr 1 )- H.Banucha, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Bydgoszcz, 1975 r.; 
2. Aneks nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Włodzimierka” (otwór nr 2 i 3)– H.Banucha, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL” Bydgoszcz, 1980 r.; 
3. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Włodzimierka – INSTAL-KOMPLEX mgr inż. Andrzej Miazek, 2011r;

4. Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony (1: 500 000)- Kleczkowski A.S. i inni, Kraków 1990.

5. Materiały archiwalne Gminy Osięciny.
_1214989670.unknown

