                                                                                                       Osięciny, dnia 14.02.2014 r.

ZP 271.01.2014

Gmina Osięciny

ul. 1 Armii Wojska Polskiego 14

88-220 Osięciny

woj. Kujawsko-pomorskie





WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Zgodnie z  art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.                z 2013 r. poz. 1473 ze  zm.) w odpowiedzi na zapytania wykonwców dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą:                                        

Budowa przepompowni ścieków sanitarnych na działce nr 171/3 w Osięcinach

udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy na czas wykonywania zadania istnieje możliwość odcięcia dopływu ścieków?                        W przypadku konieczności zachowania ciągłości odbioru ścieków prosimy o określenie po czyjej stronie jest i w jaki sposób należy zapewnić ich odbiór.

Odpowiedź:

Nie wystąpi sytuacja długotrwałego przestoju pracy przepompowni. Obiekty nowego realizowane będą niezależnie od obiektów istniejących. Wyłączenie „starej przepompowni” nastąpi wyłącznie w celu włączenia projektowanego rurociągu tłocznego w rurociąg istniejący.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dysponuje badaniami gruntu i i informacjami na temat wysokości wód gruntowych w miejscu posadowienia nowego zbiornika pompowni? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej również o ewentualne pozycje w załączonych do przetargu przedmiarach.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3

W jaki sposób należy posadowić zbiornik nowej pompowni ścieków? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt konstrukcyjny posadowienia zbiornika pompowni wraz z  wytycznymi wykonania ewentualnej płyty fundamentowej oraz sposobu wykonania ewentualnego dociążenia jako zabezpieczenia przed wyporem wód gruntowych. 

Odpowiedź:

Zgodnie z zaleceniami dostawcy przepompowni podłoże pod zbiornik w zależności od posadowienia może być wykonane jako podsypka żwirowa zagęszczona lub z chudego betonu.

Pytanie 4

Czy na czas demontażu istniejącego wyposażenia pompowni oraz montażu nowej kraty koszowej należy zdemontować istniejący kontener?

Odpowiedź:


Wszystkie istniejące obiekty ze względu na zły stan techniczny przeznaczone 
zostały do demontażu. Zgodnie z przedmiarem, pozycja 300 – Wykonawca 
dokona indywidualnej kalkulacji kosztów

Pytanie 5

Po czyjej stronie leży demontaż istniejącego wyposażenia pompowni? Co należy zrobić ze zdemontowanym wyposażeniem istniejąej pompowni?

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga aby w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego po zainstalowaniu nowej kraty koszowej należy wymienić istniejącą pokrywę betonową na nową, z nowymi otworami i nowymi włazami ze stali nierdzewnej, dostosowanymi pod względem wymiarów do swobodnej obsługi nowej kraty?

Odpowiedź:

Projekt i przedmiar robót nie zawierał wymiany pokrywy betonowej.

Pytanie 7

Czy zakres wykonanych robót objętych przetargiem dotyczy również wymiany istniejącej rozdzielni elektrycznej zasilającej nową szafę sterowniczą pompowni? Jeżeli tak prosimy o podanie wytycznych (schematów) do jej wykonania.

Odpowiedź:


Zakres robót objętych projektem nie obejmuje wymiany istniejącej rozdzielni 
elektrycznej.

Pytanie 8

W siwz podano wymóg wykonania w nowej pompowni zaworów zwrotnych kulowych DN80/100-stal nierdzewna. Prosimy o potwierdzenie lub sprostowanie czy Zamawiający wymaga wykonania zaworów zwrotnych w nowej pompowni  w całkowitym wykonaniu ze stali nierdzewnej tj. również korpusu? Czy dopuszczalne jest zastosowanie zaworów zwrotnych kulowych kołnierzowych DN80 żeliwnych?

Odpowiedź:

Nie. Zasuwy należy wykonać jako zasuwy żeliwne DN80 z klinem gumowanym, z przedłużonym trzpieniem przegubowym ze stali nierdzewnej, dla obsługi z poziomu terenu.

Pytanie 9 

W siwz podano, iz szafa sterownicza pompowni ma być wykonana z tworzywa sztucznego. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obudowy metalowej, malowanej proszkowo, posiadającej stopień ochrony nie mniejszy niż IP 65 z podwójnymi drzwiami zamykanymi na zamki z wkładką patentową.

Odpowiedź: 

Szafę sterowniczą pompowni wykonać zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10

Na załączonym do dokumentacji rysunku nowej pompowni, zaznaczono piony tłoczne średnicy DN 160. Opis wskazuje  na zastosowanie zasuw DN80 – czy zatem piony nie powinny mieć odpowiedniej średnicy, tzn. DN80?

Odpowiedź: 

Piony tłoczne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej DN 80/100 mm, zgodnie z ofertą na dostawę przepompowni.

Pytanie 11

Czy stanowisko robocze wyposażone w barierki ochronne jest również przedmiotem przetargu. Czy ich wykonanie w ramach niniejszego zadania będzie należało do wybranego wykonawcy?

Odpowiedź:

Stanowisko robocze jest nieodzownym elementem kraty koszowej. Jest ono przedmiotem przetargu.

Pytanie 12

W opisie przedmiotu zamówienia podano: „obudowa przepompowni ścieków w m. Osięciny w 5.2.3. Kanalizacja ciśnieniowa wymieniono Przepompownię ścieków z cechą: studnia H= 5,88  z polimerobetonu”- prosimy o jednoznaczne określenie wymaganej wysokości zbiornika pompowni.

Odpowiedź:

Obudowa przepompowni zaprojektowana została z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej 1500 mm, wysokości 7500 mm.

Pytanie 13

W związku z powyższymi pytanaiami prosimy o przedłuzenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odpowiedź:


Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.







  

Wójt Gminy Osięciny

