    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
                         Kanalizacja sanitarna

     w miejscowości Osięciny - ul. Rataja  gm. Osięciny
   INWESTOR  :   Gmina Osięciny
   ADRES :    88-220 Osięciny ul. I-wszej Ar. W.P.14
 Opracował :

   mgr inż. Magdalena Bracka
   Projektował :
   mgr inż. Janina Miazek

   WBPP-AN-8386-5/75/83Wk; KUP/IS/1585/01

   Sprawdził :
   mgr inż. Andrzej Miazek

   UA-V-7342-5/85/94Wk; KUP/IS/1584/81

                                           Włocławek    22 maj 2013r.
              - 1 -

    1. Część ogólna.
-----------------------------

1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
   Przedmiotem  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej /SST/ są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową  kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Osięciny 
- ul. Rataja gm. Osięciny.
2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

   SST będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych.

3. Określenia podstawowe.
  Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :

   - dziennik budowy : opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt

   z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń  zaistniałych w czasie wykonywania
   zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  i innej
   korespondencji technicznej pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego.
   - kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

   i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

   - kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

   - kosztorys ślepy - wykaz  robót wraz z podaniem ich ilości / przedmiar/ w kolejności technologicznej
   ich wykonania.

   - materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową

   i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
   - polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora 

   nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych

   z prowadzeniem budowy.
   - projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
   - rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
   obiektu będącego przedmiotem robót.

4. Zakres robót objętych SST.

    W zakres robót wchodzą następujące elementy :
  - kanalizacja sanitarna o następującej charakterystyce :

     materiał - rury kanalizacyjne PCV o średnicy 200 mm. ; typ „ciężki”,

     długość rurociągu L = 211,0 mb.,  

   - studnie rewizyjne , zbiorczo-przelotowe, prefabrykowane o średnicy 400mm. - 7  kpl. 
  Szczegółowy zakres poszczególnych elementów robót został przedstawiony w kosztorysach   

   nakładczych.
                                                                  - 2 -

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

   Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, SST, obowiązu-

jącymi  normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanymi przez ich producentów oraz warunkami i odbioru robót. 
   Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym, SST oraz ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona  rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje  obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi  Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego, dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media
i wynajmowane pomieszczenia.

     a/ Przekazanie terenu budowy.
    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania
 placu budowy :

  - oświadczenie osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie / kierownik budowy, kierownicy robót/;

  - listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie / imię i nazwisko, imiona rodziców, data
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr pesel, nr dowodu osobistego, datę  wydania i przez kogo
wydany/;

  - listę samochodów planowanych do obsługi budowy / marka; model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy/;
   Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym

w umowie na wykonanie robót. 

Przy  przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy :

    -  2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej;
    -  pozwolenie na budowę;

    -  dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
    - wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej;

    - protokół z wytyczenia trasy rurociągów  kanalizacyjnych wraz z lokalizacją i współrzędnymi punktów głównych trasy oraz lokalizację reperów;
    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót.

Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca odtworzy na swój koszt. 

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów - w sposób uzgodniony z ich dostawcą / użytkownikiem/. 

Wykonawca wystąpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Koszty związane z wystąpieniem o zgodę na zamknięcie dróg, opłaty związane z wyłączeniem części pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urządzeń oraz koszty oznakowania  pasa drogowego
w czasie robót nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być włączone w cenę kontraktową.

Wykonawcę obciążają koszty  związane z ewentualnym nietermionowym przywróceniem pasa drogowego do ruchu.

                                                                - 3 -

  b/ Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST.   

    Projekt budowlany i specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez  Zamawiającego - inspektora nadzoru inwestorskiego / np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane/ stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte  są obowiązujące dla Wykonawcy.

   Dokumentacja Projektowa  i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.

   Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian lub wprowadzi  poprawki.

   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.

Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
  W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz SST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych budowli lub spowoduje niezadawalającą  jakość tychże elementów - to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli  będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
  c/ Zabezpieczenie terenu budowy.
    Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.
W czasie trwania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe  urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót  i wygody społeczności lokalnej.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy  zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia  zabezpieczające powinny być  zaakceptowane przez Zamawiającego.

Fakt przystąpienia  do robót i ich prowadzenia Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z  Zamawiającym / inspektorem nadzoru/  oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Inspektor nadzoru określi niezbędny zakres ogrodzenia placu budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót oraz informacji w tym zakresie  nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się , że jest włączony w cenę kontraktową.
          d/ Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
       Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
      W czasie trwania budowy Wykonawca będzie :
                                                              - 4 -

- utrzymywać teren budowy  w stanie bez wody stojącej;

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 

  dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół  niego;
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych,  wynikających z nadmiernego   

  poziomu hałasu, wibracji, zanieczyszczenia, skażenia lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego działania;
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
 - lokalizację baz, składowisk materiałów i urobku i dróg dojazdowych ;
 - zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

   wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;

- zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami 

  lub gazami;

- zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru.

     e/ Ochrona przeciwpożarowa.
     Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywał
w stanie wymaganej sprawności użytkowej - sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich - niepowołanych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  powstałym  jako
rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie - powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

    f/ Materiały szkodliwe dla otoczenia.
     Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną  jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na                   

środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu robót -  ich

szkodliwość zanika / np. materiały pylaste/ - mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy - Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów  szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencja tego poniesie Zamawiający.
Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega opłacie.
      g/ Ochrona własności publicznej i prywatnej.
    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
                                                                 - 5 -

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy - nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 

prywatnej lub publicznej to Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt naprawić  lub odtworzyć
uszkodzoną własność. Stan naprawionej po uszkodzeniu własności powinien być nie gorszy niż był przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz winien uzyskać od właścicieli / użytkowników/ tych urządzeń - potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych położonych na terenie budowy i powiadomić władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących urządzeń podziemnych Wykonawca niezwłocznie powiadomi wszystkich zainteresowanych i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania - uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  i urządzeń podziemnych  wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową - Wykonawca będzie realizował roboty  w sposób powodujący minimalne  niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie budowy , spowodowane jego  działalnością.

Wykonawca zawrze z właścicielami  nieruchomości umowy dotyczące korzystania  z własności i dróg

wewnętrznych o czym powiadomi Zamawiającego. 
 Zamawiający nie będzie ingerował  w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne
 z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych przebiegających 
w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania prac budowlanych. Koszty z tym  związane nie podlegają odrębnej zapłacie  im przyjmuje się , że są włączone w cenę kontraktowa.
          h/Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
      Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz na przewóz nietypowych wagowo / ponadnormatywnych /  ładunków  i w sposób ciągły będzie o każdym takim ładunku - powiadamiał Zamawiającego.

Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające warunków zostały usunięte z placu budowy.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie będą wpuszczane na świeżo wykonane fragmenty robót  w obrębie  terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych - zgodnie z poleceniem Zamawiającego. 
       i/ Bezpieczeństwo i higiena pracy.
     Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy. 

                                                                  - 6 -

Wykonawca w  szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
     j/ Ochrona i utrzymanie robót.
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do prowadzenia robót przez pełen okres trwania umowy 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w stanie

zadawalającym przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakikolwiek sposób zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego - inspektora nadzoru inwestorskiego - powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później niż

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

   k/ Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

     Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, powszechnie obowiązujące

oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane
 z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
 i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów, metod lub urządzeń i w sposób ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

     Wszelkie straty , koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem  jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.
        l/ Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
      Gdziekolwiek w dokumentach powoływane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary  oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu  nie postanowiono inaczej.
W przypadku  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne, odpowiednie normy zapewniające równy lub
 wyższy poziom wykonania  niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami z a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu  do zatwierdzenia.
                                                                  - 7 -
        6. Materiały.
        a/ Źródła uzyskania materiałów.
   Wszystkie materiały powinny być wbudowane zgodnie z projektem i SST.

Wszystkie materiały powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie

oraz pozytywną ocenę higieniczną.

Wykonawca w terminie co najmniej trzech tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót - przedstawi Zamawiającemu  szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  wytwarzania., zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych jakości oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z tego źródła  uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

Jeżeli  materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania się.

Elementy wykończeniowe - widziane z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału

w celu zachowania tych samych właściwości np. kolorystycznych w czasie całego okresu eksploatacji.

     b. Kontrola wytwórni.

Wytwórnie - zarówno przed jak i po akceptacji Zamawiającego mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami specyfikacji technicznej.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.

Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W czasie przeprowadzania inspekcji Zamawiający / inspektor nadzoru inwestorskiego /  będzie

miał zapewnione :

      - współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów;

      - wolny wstęp  w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 

        materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy;
     - jeżeli produkcja materiałów odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy - uzyska on 

       dla Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/ - zezwolenie dla przeprowadzenia 

       inspekcji i badań. 
          c/ Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji

źródła.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym obszarze.

Wykonawca ponosi  wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z  dostarczaniem materiałów do robót.
                                                                 - 8 -

Nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce wykopów po zakończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/.

Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie budowy żadnych wykopów poza tymi , które zostały wyszczególnione w dokumentach budowy, chyba że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego.
          d/ Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo-

wy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio skorygowany / przewartościowany/ przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Zamawiającego materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem

i niezapłaceniem.

       e/ Wariantowe stosowanie materiałów.

    Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów  w wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi  Zamawiającego, / inspektora nadzoru inwestorskiego/  o swoim zamiarze co najmniej na 3 tygodnie przed użyciem tego materiału albo w okresie dłuższym jeżeli będzie to potrzebne z uwagi na konieczność wykonania badań wymaganych przez Zamawiającego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego.

         f/ Przechowywanie i składowanie materiałów.
        Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one wbudowane były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału.

Miejsca tymczasowego przechowywania i składowania materiałów muszą być  zlokalizowane

w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy,  zorganizowane przez Wykonawcę, uzgodnione

z Zamawiającym  oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, niepowołanych.

Miejsca czasowego składowania i przechowywania materiałów powinny być po zakończeniu budowy 

doprowadzone przez Wykonawcę - do stanu pierwotnego.

                                                             - 9 -

        7. Sprzęt.
  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować  przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi projektem budowlanym, specyfikacja techniczną.
Sprzęt używany do prowadzenia robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  - wskazaniom zawartym w  SST i projekcie organizacji robót.

W przypadku braku uzgodnień  w tych dokumentach - sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/. 

Liczba i wydajność sprzętu musi  gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi umową.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać wymogi norm ochrony środowiska i przepisów dotyczących

sposobu jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane odnośnymi przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.   

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach - Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem  sprzętu. Wybrany sprzęt - po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania  kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót do wykonania których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.
       8. Transport.

      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystanie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom  umowy - na polecenie Zamawiającego będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

      9. Wykonanie robót.
      Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

wymaganiami SST oraz wskazaniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonania robót.

                                                              - 10 -

Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót - zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego
w danych dostarczonych na piśmie przez Zamawiającego.

Wysokości  nie odniesione w projekcie budowlanym i nie podane przez inspektora nadzoru inwestorskiego  należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednio obowiązującymi przepisami.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
        9 a. Decyzje i polecenia  Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań  naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego / będą wykonywane nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

            10. Kontrola jakości robót.
         a/ program zapewnienia jakości robót.
      Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu  - projekt programu zapewnienia jakości.
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST oraz ustaleniami  umownymi.

      Program zapewnienia jakości powinien zawierać :

1. część ogólną opisującą :

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  robot;

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

- sposób zapewnienia BHP;

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

  elementów robót;

- system / sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych   

  robót;

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli np. laboratorium prowadzące

   badania;

- sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań, zapisy pomiarów itp., a także sposób

                                                   - 11 -

  wprowadzania ewentualnych korekt i  przekazywania odnośnych informacji Zamawiającemu 

  / inspektorowi nadzoru inwestorskiego/; 

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót ;
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi;

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów;

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;

          b/zasady kontroli jakości robót.
    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem  sytemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu sprawdzenia czy poziom ich wykonywania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej oraz SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone

w SST oraz odnośnych normach i wytycznych.
W przypadku gdyby nie zostały tam określone - Zamawiający / inspektor nadzoru inwestorskiego/ 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych niedociągnięciach  w procesie badania materiałów i robót - np. w pracy laboratorium, personelu ,

metodach badawczych itp.
Jeżeli niedociągnięcia te mogą wpłynąć ujemnie na wyniki prowadzonych badań - Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, niedociągnięcia zostaną usunięte i zostanie stwierdzona prawidłowa jakość materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzenia badań materiałów ponosi Wykonawca.
        c. pobieranie próbek.
      Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych  metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający  będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku , koszty te pokrywa Zamawiający.

                                                                   - 12 -

Pojemniki do badań będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez  Zamawiającego.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą opisane

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

       d. badania i pomiary. 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm i instrukcji.

W przypadku gdy normy nie obejmują badania wymaganego w SST, stosować  można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

      e. raporty z badań.
    Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wyniki badań / kopie/ będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych - zaaprobowanych przez Zamawiającego.

Wyniki badań będą przechowywane na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Zamawiającemu / inspektorowi nadzoru inwestorskiego/.
      f/ badania prowadzone przez Zamawiającego.

    Dla celów kontroli jakości  Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiałów zobowiązani są do udzielania Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy.
Zamawiający po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego  przez Wykonawcą 

w planie zapewnienia jakości, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST - na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą iż raporty Wykonawcy są niewiarygodne - Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci innemu laboratorium przeprowadzenia powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie jakości i zgodności materiałów i robót

z projektem budowlanym i SST.

Kosztami  badań powtórnych lub dodatkowych  zostanie obciążony Wykonawca.

W przypadku  powtarzania się niewiarygodności  w prowadzeniu badań przez Wykonawcę - Zamawiający może  wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

      g. atesty jakości materiałów i urządzeń.
    Przed wykonaniem  badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Zamawiający  może dopuścić

                                                                 - 13 -

do użycia tylko te materiały, które posiadają aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo zgodności z kryteriami określonymi w Polskich Normach  - wydane przez producenta.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane w SST, każda partia materiału dostarczona na budowę - winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych badań winny być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje , mogą  być badane w dowolnym czasie.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone i usunięte z placu budowy.

Atesty i legalizacje Wykonawca winien przechowywać na terenie placu budowy i okazywać Zamawiającemu / inspektorowi nadzoru inwestorskiego/ - na każde żądanie.

   11. Dokumenty budowy.
     a/ dziennik budowy.
      Dziennik budowy jest  dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

 w okresie od przekazania Wykonawcy  terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i  będą dotyczyły  przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane  trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim - bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika , opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
      - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;

      - datę przekazania  przez Zamawiającego  dokumentacji projektowej i SST;

      - datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie;

      - datę rozpoczęcia robót;

      - uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót;

      - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
      - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu i przyczyny przerw w robotach;
      - uwagi i polecenia Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/;

      - datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny;

      - zgłoszenia  i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

        i  końcowych odbiorów robót;

      - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

      - stan pogody i temperaturę powietrza oraz inne dane / np. wilgotność powietrza/ w okresie 

        wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku

        z warunkami klimatycznymi;

      - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie budowlanym;

      - dane dotyczące czynności geodezyjnych / pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie 

                                                                  - 14 -

        wykonywania robót;

      - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót;

      - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

        z podaniem, kto  je przeprowadzał;

      - wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem kto je przeprowadzał;

      - inne istotne informacje o przebiegu robót;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.
Decyzje Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/ wpisane do dziennika budowy - Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego / do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
       b. księga obmiaru.      

     Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

 z elementów robot.
 Obmiary wykonywanych robót prowadzone są w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 

 w ślepym  kosztorysie  i wpisywane są do księgi obmiaru.

     c. dokumenty laboratoryjne.
    Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, deklaracje zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań  Wykonawcy będą gromadzone w formie  uzgodnionej z Zamawiającym.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być one udostępniane na każde życzenie Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/.  

      d. pozostałe dokumenty budowy.
    Do dokumentów budowy zalicza się poza wymienionymi powyżej - również następujące dokumenty  :
    - pozwolenie na realizację zadania budowlanego;

    - protokóły przekazania  terenu budowy;
    - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

    - protokóły odbioru robót;

    - protokóły z narad i ustaleń;

    - protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie;

    - inwentaryzacje  geodezyjne powykonawcze;

    - harmonogram budowy;

    - dowody przekazania materiałów z demontażu,

    - dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających utylizacji;

    - korespondencja związana z robotami.

                                                         - 15 -

    e. przechowywanie dokumentów.
       Dokumenty związane z prowadzonymi robotami będą przechowywane na terenie budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Obowiązek zabezpieczenia dokumentów spoczywa na Wykonawcy.

Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem Wykonawcy - w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne  dla Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/ i przedstawione do wglądu na jego życzenie.
                12. Obmiar robót.
a. ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określał faktyczny  zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową 

             i  SST - w jednostkach ustalonych w kosztorysie ślepym.
      Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego  o zakresie 

      obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

      Wyniki obmiaru będą wpisywane do księgi obmiaru.

      Jakikolwiek błąd lub przeoczenie / opuszczenie/ w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

      gdzie indziej - nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

      Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej  instrukcji Zamawiającego / inspektora nadzoru 

      inwestorskiego /.

      Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą dla celów płatności na rzecz 

      Wykonawcy bądź w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę

      i Zamawiającego. 

b. zasady określania ilości robót i materiałów.
            Długość i odległość między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo,

     wzdłuż linii osiowej.
     Jeśli SST właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej to powierzchnia  wyliczana będzie

     w m2 jako rzut danego elementu na płaszczyznę poziomą, a objętość w m3 jako długość 

     pomnożona przez średni przekrój.
     Ilości, które mają być odmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie

     z wymaganiami SST.
c. urządzenia i sprzęt pomiarowy.
           Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, stosowane podczas obmiaru robót będą

      zaakceptowane przez Zamawiającego.
      Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę.
      Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca zobowiązany będzie 

      posiadać ich ważne świadectwa legalizacyjne.
                                                             - 16 -

      Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane  przez Wykonawcę w dobrym stanie 

      w całym okresie trwania robot. 
      Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
      SST i będzie  utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 

      wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

           d. przeprowadzenie obmiaru.
             Obmiary będą przeprowadzane  przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  

       w przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

       Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania, a robót podlegających 

       zakryciu przed ich zakryciem.
       Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy wykonywać w sposób 

       jednoznaczny i zrozumiały. 

       Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane o odpowiednie szkice 

       umieszczone w księdze obmiaru.
       W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego 

       wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym / inspektorem nadzoru inwestorskiego/.
                 13. Odbiór robót.
a. rodzaje odbiorów robót.
              W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom

     odbioru , dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy :

                    - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

                    - odbiorowi częściowemu;

                    - odbiorowi końcowemu / ostatecznemu/,

                    - odbiorowi pogwarancyjnemu.

b. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
   wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

   Odbiór ten dokonywany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt

   i poprawek bez hamowania ogólnego postępu pracy. 
   Odbioru dokonuje Zamawiający, a gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

   odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
   Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

   zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
   zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną dokumentację powykonawczą
   oraz ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
   projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

                                                              - 17 -
c. odbiór częściowy.
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

   Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad  jak przy odbiorze końcowym robót.

   Odbioru dokonuje Zamawiający / inspektor nadzoru inwestorskiego / przy udziale Wykonawcy.

d. odbiór końcowy / ostateczny/  robót.
           Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

 do  ich ilości , jakości i wartości.
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

 Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

 Zamawiającego.

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez  

 Zamawiającego / inspektora nadzoru inwestorskiego/ - zakończenia robót i przyjęcia odnośnych 
 dokumentów  - jak niżej - „ dokumenty do odbioru końcowego robót”.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności Wykonawcy
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisja odbierająca roboty  dokona oceny  ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności  wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń  przyjętych

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza 

w zakresie wykonania ewentualnych  robót uzupełniających lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

niezakończenia pełnego zakresu robót - komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy  termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych  robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od  wymaganej dokumentacja projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia - komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

e. dokumenty do odbioru końcowego robót.
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego /ostatecznego/ robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty :

   - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami  oraz dodatkową - jeżeli została 

     sporządzona w trakcie realizacji umowy;

   - szczegółowe specyfikacje techniczne / podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

     uzupełniające lub zamienne/;

   - dokumenty ustalające wartość końcową robót / kalkulacje końcową, kosztorys końcowy/;

   - uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

                                                           - 18 -

     zakryciu oraz udokumentowanie wykonania zaleceń Zamawiającego;

   - recepty i ustalenia technologiczne;
   - dzienniki budowy i księgi obmiarów / oryginały/;

   - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnych z SST;

   - aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów;

   - opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

     załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST;

   - sprawozdania techniczne z prób ruchowych;

   - wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi;
   - wykaz przekazanych kluczy;

   - rozliczenia z demontażu;

   - rysunki / dokumentacje / na wykonanie robót towarzyszących – np. na przełożenie linii 

      telefonicznej oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót  właścicielom urządzeń;

   - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

   - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

   - oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

   - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
       W przypadku, gdy  wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
     będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

    ponowny termin odbioru końcowego robót.
    Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

    wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
    Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

     Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie

     odbiór ostateczny.

             f. odbiór pogwarancyjny.
          Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

     stwierdzonych na odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

     Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu  
     z uwzględnieniem zasad opisanych w  p-kcie  „d - odbiór końcowy /ostateczny/ robót”.

          14. Podstawa płatności.

a. ustalenia ogólne.
         Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysowej.    

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST
i  w dokumentacji projektowej.

      Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :
   - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;

   - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
                                                                      - 19 -

     i transportu na teren budowy;

   - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;

   - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
   - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
      Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną.
                                                                       - 20 -

                         SZCZEGŁÓŁOWE   SPECYFIKACJE   TECHNICZNE
                                            KANALIZACJA  SANITARNA

1. Wstęp.
2. Materiały

3. Sprzęt.
4. Transport.

5. Wykonanie robót.

6. Kontrola jakości robót.

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót.

9. Podstawa płatności.

10. Przepisy związane.

1. Wstęp.

a. przedmiot SST.
    Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

z budową   kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osięciny- ul. Rataja gm. Osięciny.
       b. zakres stosowania SST.

    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pp-cie „a”.

               c. zakres robót objętych SST.
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad prowadzenia następujących robot :

     - wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych typ „ciężki” o średnicy 0,20 m. i długości 211,0 mb.;
     - wykonanie studni rewizyjnej , zbiorczo-przelotowej , prefabrykowanej z tworzywa sztucznego 

       o średnicy 400 mm - 7 kpl.

     d. określenia podstawowe.
   Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami . 

                                                           - 21 -

                          e. ogólne wymagania dotyczące robót.
       Ogólne wymagania dotyczące robót podane są  w  p-kcie 4 - Ogólne wymagania dotyczące 

robót -  str. 2. 
     2. Materiały.
a. ogólne wymagania dotyczące materiałów.
          Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane są 

     w p-cie 6 - Materiały  str. 7.
b. urządzenia kanalizacyjne :
    - kruszywo naturalne na podsypkę - materiał użyty na podsypkę powinien odpowiadać  

      wymaganiom stosownych norm  np. PN-B-11111;

   - rury kanalizacyjne PCV o średnicy 200 mm. -„ typ ciężki” – w/g PN-EN1401-1:1999;

     PN-ENV1401-2:2003(U); PN-ENV1401-3:2002(U);

   - studnia rewizyjna , zbiorczo-przelotowa , prefabrykowana z tworzywa sztucznego - n.p. typu
     „PRAGMA” – EN1277; EN476;PN-EN124; ISO/TR10358; AT/2004-04-1717.

    c. składowanie materiałów.
     Rury kanalizacyjne oraz rury trzonowe i kinety  studni prefabrykowanych - można  
     składować na otwartej przestrzeni, jedno lub wielowarstwowo.  

     Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed  gromadzeniem się
     wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych. Wykonawca 
     jest zobowiązany układać  rury w/g poszczególnych grup - wielkości, w sposób zapewniający 
     stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedyńczych rur. 
     Elementy składowe studni prefabrykowanych - powinny być składowane z dala od substancji 
     działających korodująco. Elementy  powinny być posegregowane. Powierzchnia  składowania 
     powinna    być utwardzona i odwodniona.

     Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający  
     je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych frakcji i rodzajów. 
             3. Sprzęt.
                    a. ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w p-kcie 7 - Sprzęt - str.9
    b. sprzęt do wykonania  kanalizacji sanitarnej.

          Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń kanalizacyjnych powinien wykazać się 
       możliwością korzystania z następującego sprzętu :

                                                               - 22 -

              - koparko - spycharki o poj. łyżki 0,25 m3;
              - samochodu skrzyniowego  5T;

              - samochodu dostawczego ;

              - samochodu z dźwigiem;

              - beczkowozu;
              - sprzętu do zagęszczania gruntu;

          4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p-kcie 8 - Transport - str.9.
a. transport rur  wodociągowych i armatury.
          Rury kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu

o odpowiedniej długości, w sposób zabezpieczający je przed  uszkodzeniem  lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewóz rur  w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Rury powinny spoczywać całą długością na podłodze pojazdu. Jeżeli  długość rur jest większa od długości pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1,0 mb.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem

i przetaczaniem pod wpływem sił występujących w czasie ruchu pojazdów.

Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie  maksimum 2,0 mb.

Pierwsza warstwa rur kielichowych winna być ułożona na podkładach drewnianych.

Rozładunek rur może odbywać się ręcznie / pojedyńczo/ lub przy pomocy podnośnika widłowego

z płaskimi widłami. Przy rozładunku  nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.
Rur nie wolno zrzucać ani wlec.
Elementy prefabrykowane studni z tworzywa sztucznego należy transportować zgodnie 

z wymaganiami producenta.

              b. transport kruszyw.
     Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed  zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

                      5. Wykonanie robót.
     Ogólne zasady wykonania robót podano w p-kcie 9 - Wykonanie robót - str.9.
                 a. roboty przygotowawcze.
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia  i trwale oznaczy je

 w  terenie przy pomocy kołków osiowych i kołków świadków. Kołki należy wbijać na wszystkich załamaniach osi rurociągów kanalizacyjnych, w miejscach lokalizacji  studni rewizyjnych.
                                                              - 23 -
Na odcinkach prostych paliki powinny być zabite co 30 – 50 mb,, jednak nie mniej niż 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu należy wbić  kołki świadki, tak by istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

/ z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne /, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne - przekaże Zamawiającemu / inspektorowi nadzoru inwestorskiego/.

                 b. roboty  ziemne.
Wykopy należy wykonywać ręcznie - 60%  oraz mechanicznie - 40 %i  jako liniowe, szerokoprzestrzenne ze skarpami  lub wąskoprzestrzenne, otwarte o ścianach pionowych, szalowanych. np. przy pomocy profilowanych dyli z blachy stalowej  lub bali drewnianych.

Do zabezpieczenia ścian wykopu należy stosować materiały spełniające następujące warunki :

   - bale przyścienne z drewna klasy III/IV o grubości co najmniej 50 mm.;

   - bale podrozporowe z drewna klasy III/IV o grubości conajmniej 63 mm.;

   - bale podzastrzałowe z drewna klasy III/IV o grubości conajmniej 100 mm.;

   - okrąglaki o średnicy w cieńszym końcu co najmniej 12 cm.;

   zastrzały do zabezpieczenia podpartych ścian wykopu wykonane z okrąglaków o średnicy wynoszącej w cieńszym końcu  co najmniej 20 cm.

Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki :

  - rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien wynosić :

    a/ w układzie pionowym do 1 m.;

    b/ w układzie poziomym do 1,5 m.;

  - górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15m. ponad teren,

  - wykop rozparty powinien być szczelnie przykryty balami , jeżeli przewidziany jest ruch przy nim 

    lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy dżwigu;

  - stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym zejściem pracownika do 

    wykopu;

 - rozpory powinny być umocowane w taki sposób, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie;

 - pogłębienie wykopów więcej niż 0,5 m. w gruntach spoistych a w pozostałych  - 0,3 m. - może

   odbyć się po odeskowaniu ścian;

 - w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego;

 - w razie konieczności dokonania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie - należy zbudować
   pomost;

 - schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

Szerokość wykopów wynosi od 0,8m. do 2,5m. w miejscach poszerzeń  na wykonanie studni rewizyjnych,

Wydobyty z wykopu grunt będzie składowany na odkład, na jedną stronę wykopu.
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych trwale wyznaczy w terenie przebieg urządzeń podziemnych  wskazanych w dokumentacji projektowej.

Gdyby w trakcie prowadzenia robót natrafiono na niezinwentaryzowane urządzenia uzbrojenia podziemnego / nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym / należy je zabezpieczyć
i powiadomić odpowiedniego użytkownika.  

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego miejsca, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód po dnie wykopu.
Wykop należy prowadzić bez naruszania naturalnej struktury gruntu.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Wykonawca  wykona dno wykopu na poziomie o  5 cm. wyższym od rzędnej projektowanej.

                                                                 - 24 -

Zdjęcie tej warstwy nastąpi bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podsypki i robót montażowych.

Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność - Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 

oraz zastąpienia ich gruntami przydatnymi - na własny koszt., bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Drabiny  umożliwiające zejście do wykopu powinny być usytuowane nie rzadziej niż co 20 mb.

powinny mieć one szczeble  co 30-40 cm.  i winny być zabezpieczone tak aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu.

Wokół  wykopu należy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1 m. ponad terenem i ustawione

w odległości nie mniejszej niż 1 m. od krawędzi wykopu. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

Podsypka o grubości 20 cm. powinna być równa, równomiernie zagęszczona i powinna umożliwiać  wyprofilowanie kształtu spodu rurociągu.
Zagęszczanie podłoża winno być wykonane równomiernie - współczynnik zagęszczenia  min.98%.
Zasypanie wykopów wykonanych mechanicznie  będzie wykonane również mechanicznie.
Zasypanie wykopu powinno być wykonane  bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze wykonanych urządzeń. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Używany do zasypania grunt nie może być zmarznięty i zanieczyszczony.
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami grubości 20 cm., zagęszczając każdą warstwę.

Do układania następnej warstwy można przystąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania

i zagęszczenia warstwy poprzedniej. Każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona po jej ułożeniu. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do optymalnej. Doprowadzenie wilgotności gruntu do właściwego poziomu można uzyskać poprzez nawilżenie lub osuszenie. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 

i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Zamawiający nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
         c. roboty montażowe.      

         - wykonanie podłoża pod rury / podsypki/ 

       Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Podsypka będzie miała grubość 20 cm. i wykonana będzie z dowiezionego kruszywa naturalnego
- pisku średnioziarnistego nie zawierającego ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.
Piasek nie może być zamarznięty.

Podsypka powinna posiadać wskaźnik zagęszczenia  minimum 98% i winna umożliwiać uformowanie

dna wykopu pod spód rurociągu – dla kolektora kanalizacji sanitarnej dno wykopu winno być uformowane na kąt 90 st.
Spadek  kolektorów winien wynosić  5,0 prom.

                                                         - 25 -

Dopuszczalne  odchylenia w planie  krawędzi wykonanego podłoża od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 

Różnice rzędnych wykonanego podłoża, powodujące  odchylenie spadku od przewidzianego

w projekcie budowlanym, nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. 

Zmniejszenie grubości podłoża nie powinno być mniejsze od 10%.

          - montaż rurociągów kanalizacyjnych
       Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń
powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury powinny być opuszczane do wykopu ręcznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie  z projektowaną osią i spadkiem 

oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości conajmniej na ¼ swojego obwodu.

Niedopuszczalne jest podkładanie  pod rury kawałków  drewna , kamieni lub gruzu.

Odchylenie  osi ułożonego rurociągu od ustalonego kierunku nie może przekraczać 2 cm., a różnice rzędnych nie mogą w żadnym punkcie rurociągu przekraczać 1 cm.
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem  pośrodku długości  rury i mocno „podbite” , aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania złącza.

Rury PCV będą łączone „na wcisk”.
Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta.

Połączenia kanałów należy wykonywać w studniach rewizyjnych  zbiorczo-przelotowych.

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego / zbiorczego/  powinien zawierać się w granicach 45-90 stopni.

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed  zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed zamuleniem.
    - zasypanie  rurociągów  kanalizacyjnych       
      Obsypkę z gruntu rodzimego należy wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rury.
Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury.

Grunt powinien być zagęszczony ubijakiem zgodnie z PN-68/B-06050. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 1,03. W czasie  zagęszczania wilgotność piasku powinna być zbliżona do optymalnej.
Zasypkę należy wykonać zgodnie z uwagami zawartymi w   pp-cie „b” - roboty ziemne. 
      - montaż  wyposażenia
    Przed zamontowaniem  należy sprawdzić zgodność otrzymanych urządzeń z zamówieniem oraz  przeznaczeniem.
   Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego należy prowadzić

zgodnie z instrukcją i wymaganiami producenta;

   Wszystkie kanały w studniach należy łączyć „oś w oś”;

- studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu – posypka.  
  W trakcie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie  współosiowości rurociągów Uzbrojenie nie powinno przenosić obciążeń pochodzących od ciężaru rurociągów.

                                                               - 26 -

     6.Kontrola jakości i prawidłowości wykonania  robót.
        a. wymagania ogólne.
      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały  w p-kcie 10 - Kontrola

jakości robót - str. 10.

Ze szczególną starannością należy sprawdzić :

-  jakość zastosowanych materiałów; 

-  sposób wykonania podłoża w zakresie  grubości warstwy podsypki oraz właściwego jej

   zagęszczenia;

-  ułożenie rurociągów   na podłożu z uzyskaniem spadków - zgodnie z dokumentacja projektową;

-  sposób zasypania  rurociągów kanalizacji sanitarnej z zachowaniem warstwowego zagęszczenia 

   zasypki;

-  wykonanie studni rewizyjnych zbiorczo-przelotowych w zakresie posadowienia, montażu oraz 

    wyposażenia;
    Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  w zakresie
 z częstotliwością określoną  w  SST i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować :

- sprawdzenie rzędnych  założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

  wysokościowych z dokładnością do 1 cm.;

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą;

- badanie i pomiary szerokości, grubości  i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

  mineralnego;
- badanie odchylenia osi rurociągów;

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów;

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów;
- sprawdzanie odchylenia spadku rurociągu;

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw  zasypu - oznaczanie wskaźnika

  zagęszczenia powinno wykonywać się  zgodnie z normą BN-77/8931 02;
Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

 - odchylenie  odległości krawędzi wykopu od ustalonej w planie  osi wykopu mnie powinno wynosić

   więcej niż +/- 5 cm;

 - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m.;

 - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm.;

 - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm.;

 - odchylenie rurociągów  w planie  - odległości osi ułożonego rurociągu od  osi przewodu ustalonej na 

   ławach celowniczych nie może przekraczać +/- 5 mm.;

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m. -

   powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w p-kcie c - roboty montażowe - str. 24.

              b. zakres badań podłoża
      Prawidłowość wykonania podłoża sprawdza się poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar 

                                                           - 27 -

 a w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy wykonanej podsypki za pomocą miarki

 z dokładnością do 1 cm.

Pomiar należy  wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka  - oddalonych od siebie o minimum 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza się poprzez odrzutowanie pionem

na podłoże osi rurociągu wyznaczonej na ławach celowniczych i wykonanie pomiaru  odchyłek krawędzi podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm. w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy użyciu ław celowniczych.
W przypadku odchylenia należy zmierzyć różnicę rzędnych. Pomiar należy wykonać łatą niwelacyjną
z dokładnością do 1 cm. w odległościach co najmniej 20 cm.
          c. zakres badań przewodów  kanalizacyjnych
          - badanie ułożenia przewodu na podłożu
      Badanie ułożenia przewodów na podłożu należy przeprowadzać przez oględziny.

Przewód powinien być ułożony na podłożu zgodnie z projektem i przylegać do niego na całej długości oraz  minimum na ¼  długości obwodu.

      - badanie odchylenie w planie osi ułożonego przewodu
      Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza się poprzez

wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnętrznej stronie i pomiar wielkości odchyłek tej osi od odrzutowanej  pionem na ułożony przewód osi wyznaczonej na ławach celowniczych.
Pomiar ten należy wykonać przy użyciu taśmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, miarki 

i niwelatora z dokładnością do 5 mm., w trzech wybranych miejscach badanego odcinka  przewodu.

     - badanie różnicy rzędnych w profilu ułożonego przewodu 
     Sprawdzenie przeprowadza się poprzez pomiar rzędnych dna przewodu w dwóch kolejnych  węzłach i porównanie z rzędnymi w dokumentacji lub poprzez pomiar rzędnych w punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu, poza połączeniami rur i porównanie z obliczonymi  rzędnymi w/g dokumentacji dla tych punktów.

Pomiar należy wykonać przy pomocy pionu budowlanego, taśmy stalowej miarowej, łaty niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka rurociągu.
Dokładność badanych rzędnych w węzłach - do 1 mm., po wierzchu rury do 5 mm.
       - badanie połączeń rur
Badanie szczelności połączeń rur dokonuje się poprzez oględziny oraz wykonanie próby szczelności.
Przewody nieciśnieniowe z PCV  winny odpowiadać wymogom  normy :PN-92/B-10735.

    - badanie zasypki rurociągu
     Sprawdzenie prawidłowości wykonania zasypki rurociągów  polega na kontroli:

         - użytego materiału;

                                                                - 28 -

         - grubości warstwy ;

         - stopnia zagęszczenia.

    7.Obmiar robót.
a. ogólne zasady obmiaru.
        Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w p-kie 12 - Obmiar robót - str. 15.    

Obmiar nie powinien obejmować robót nie wykazanych w dokumentacji projektowej za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego.  

Jednostką obmiarową wykonanych robót ziemnych jest 1 m3.
Jednostką obmiarową  kanalizacji sanitarnej jest 1 mb. wykonanego i odebranego rurociągu.

Jednostką obmiarową elementów uzbrojenia  wykonanych  na trasie  kanalizacji sanitarnej  jest 1 kpl.

          8. Odbiór robót.

          a. ogólne zasady odbioru robót.
        Ogólne zasady odbioru robót zostały określone w p-kcie 13 - Odbiór robót - str.16.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Zamawiającego  jeżeli wszystkie pomiary i badania z  zachowaniem  tolerancji w/g  p-ktu 6 a - str.26
dały wyniki pozytywne.

W przypadku gdy choć jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności  z wymaganiami  i przedstawić je do ponownego  odbioru.

                 b. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
      Odbiorowi  robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają :

   - roboty montażowe wykonania rurociągów  kanalizacji sanitarnej;

   - wykonane studnie rewizyjne;

   - zasypany, zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza  od 50 m.

Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do wglądu : 
     - certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów z obowiązującymi normami;

     - świadectwa dopuszczające wbudowane materiały  do stosowania w budownictwie;

     - dokumentację powykonawczą;

     - dziennik budowy;

     - protokóły  badań szczegółowych;

     - inwentaryzację geodezyjną.

Wyniki prowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego powinny być ujęte 
w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone do niego

w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny  oraz członków  komisji prowadzącej badania.
                                                                  - 29 -

Wyniki badań prowadzonych podczas odbioru końcowego  należy uznać za  dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania  zostały spełnione. Jeżeli któreś  z wymagań  przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione należy ocenić jego wpływ  na stopień sprawności działania sieci wodociągowej
i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

          9. Podstawa płatności .

          a. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.
    Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności  podano w p-kcie 14 - Podstawa płatności - str.18.

b. cena jednostki obmiarowej.
       Cena 1 m. wykonanej i odebranej  kanalizacji sanitarnej obejmuje :
 - oznakowanie robót;

 - dostawę materiałów;

 - wykonanie robót przygotowawczych;

 - wykonanie wykopu;

 - przygotowanie podłoża;

 - ułożenie rurociągów kanalizacji sanitarnej;

 - wykonanie studni rewizyjnych z wyposażeniem;

 - zasypanie z zagęszczeniem wykopów;
 - przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej.

              10. Przepisy związane.
     a. normy
    1. PN-B-10736:1999             - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

                                                     i kanalizacyjnych - Warunki techniczne.
    2. PN-68/B-06050                 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
                                                     i   badania przy odbiorze.
    3.BN-83/8836-02                   - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

                                                     odbiorze.
    4. BN-77/8931-12                   - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
    5. BN-92/H - 74001                - Transport.

    6. PN-EN14011-1:1999          - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne

                                                     bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

                                                     polichlorku winylu ( PCV-U) do odwadniania i kanalizacji –

                                                     Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

     7.PN-EN1401-2:2003(U)         - Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej, 

                                                        bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 

                                                        Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PCV-U) - Część  2 :

                                                        Zalecenia dotyczące zgodności.

     8.PN-EN752-1:2000                   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

                                                              - 30 -

    9.PN-EN752-2:2000                   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

   10.PN-EN752-3:2000                   - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

   11.PN-EN1610:2002                     - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

   12.PN-92/B-10735                        - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

   13.PN-C-89207:1997                    - Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z prolipropylenu. 

   14.PN-B-10729,;PN-EN476:2000 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

                     b. inne dokumenty.
   15. Poradnik p.t. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót z tworzyw sztucznych” wydany 

      przez COBRTI „INSTAL” – Warszawa.
  16. Poradnik „Wodociągi i Kanalizacja” - Arkady - Warszawa.

